## POMOC
#REF!
Autor | Milan Rikalović, SRBIJA, 15300 Loznica, M. Toplice 2
Kontakt | Tel. 64 329-5290, 875-372,
| email: | proteus.vitus@gmail.com |  | rikalovic.milan@gmail.com | vitus@verat.net
Prava | Autorska prava zadržana zajedno sa knjigom DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE.
Aplikacija se bez izmena može neograničeno koristiti uz pomenutu knjigu.
Autor ne prihvata nikakvu štetu koja može nastati instalacijom ili korišćenjem aplikacije.
Instalacija | Aplikacija se prekopira u željeni direktorijum sa diskete ili web sajta .
Otvaranje aplikacije pomoću Microsoft Excel 2000 ili noviji.
Da bi decimalno odvajanje bilo u obliku "," podesiti u Control panelu opcija Number
odgovarajući izbor.
| Fontovi izvornog oblika programa mogu se preuzeti prema potrebi: |  |  |  | www.vitus.co.rs
Verzija | v2, jun 2002. god. |  | Ažuriranje aktuelne verzije podrške preko: |  | www.vitus.co.rs
Veza | Aplikacija je povezana sa proračunima u knjizi DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE,
istog autora, SMEITS, Beograd 2002.
Aplikacija sadrži sledeće radne listove
POMOĆ PRI KORIŠĆENJU EXCELOVE PODRŠKE KNJIZI
GEOMETRIJA - Geometrija razmenjivača toplote Namena: Aplikacija je namenjena za proračun GEOMETRIJE dobošastih razmenjivača toplote u zavisnosti od zadatih parametara. Pogodna je za jednostavno i brzo definisanje konstrukcije aparata, koja je usaglašena sa potrebnim veličinama za termotehnički i mehanički proračun. Veza sa knjigom, POGLAVLJE 1. KPT - Koeficijent prolaza toplote Namena: Aplikacija je namenjena za proračun koeficijenta prolaza toplote dobošastih razmenjivača toplote za fluide bez promene faze sa uzdužnim strujanjem, u laminarnom i turbulentnom području prema raznim kriterijalnim jednačinama Pogodna je za jednostavno i brzo računanje koeficijenta prelaza i prolaza toplote prema zadatoj geometriji i režimu rada aparata. Veza sa knjigom, POGLAVLJE 4. POPREČNO - Poprečno strujanje u omotaču razmenjivača toplote Namena: Aplikacija je namenjena za proračun koeficijenta prolaza toplote dobošastih razmenjivača toplote za fluide bez promene faze sa poprečnim strujanjem u omotaču prema Gnielinskom i Bel-Delevaru. U istoj aplikaciji radi se i proračun pada pritiska poprečno nastrujanog cevnog snopa prema Gadisu i Bel-Delevaru, kao i dimenzionisanje priključka na strani fluida u omotaču. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 4 i 6. RATING - Rejting problem Namena: Aplikacija je namenjena za rešavanje rejting problema pri termotehničkom proračunu razmenjivača toplote. Istovremeno se proračunavaju: osnovne konfiguracije strujanja, kombinovanna strujanja tipa: 2n1, 4n2, 6n3, 8n4 i 6n2, kao i proizvoljno strujanje prema empirijskoj jednačini konfiguracije. Pogodna je za jednostavno i brzo računanje odziva sistema kada je zadat ulaz i aparat. Svojstva fluida se uzimaju za srednju temperaturu. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 5, 3 i 2. Napomena: Obratiti pažnju pri empirijski zadatoj konfiguraciji da se umesto manjeg i većeg toplotnog ekvivalenta koriste vrednosti ekvivalenta toplijeg i hladnijeg fluida. DESIGN - Dizajn problem Namena: Aplikacija je namenjena za rešavanje dizajn problema pri termotehničkom proračunu razmenjivača toplote. Istovremeno se proračunavaju: osnovne konfiguracije strujanja, kombinovanna strujanja tipa: 2n1, 4n2, 6n3, 8n4 i 6n2, kao i za proizvoljno strujanje prema empirijskoj jednačini konfiguracije. Pogodna je za jednostavno i brzo računanje karakteristike aparata kA kada je zadat ulaz i jedna izlazna temperatura fluida. Svojstva fluida se uzimaju za srednju temperaturu. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 5, 3 i 2. Napomena: Obratiti pažnju pri empirijski zadatoj konfiguraciji da se umesto manjeg i većeg toplotnog ekvivalenta koriste vrednosti ekvivalenta toplijeg i hladnijeg fluida. KONDENZACIJA - Zone kondenzacije Namena: Aplikacija je namenjena za rešavanje rejting i dizajn problema pri termotehničkom proračunu razmenjivača pri kondenzaciji primara. Proračun se izvodi po zonama kondenzacije HP, K i HK. Istovremeno se rešava rejting i dizajn problem pri čemu su zajednički podaci o protoku i stanju fluida na ulazu u aparat. Mora biti poznat podatak o koeficijentu prelaza i prolaza toplote u zoni hlađenja pare. U zvakoj zoni može se birati konfiguracija aparata za osnovna i kombinovana strujanja, kao i položaj primara u cevi ili u omotaču. Pri rejting problemu mora biti zadato ukupno kA za sve zone. Iteracije se sprovode preko entalpije na granici hlađenja, koja se mora pretpostaviti, a zatim usvojiti prema temperaturi pare na granici hlađenja. Ukoliko Excel padne, u kritično polje treba uneti proizvoljnu vrednost primara na izlazu, a zatim polje izračunate vrednosti. Pri dizajn problemu se umesto kA zadaje fluid kojem je poznata temperatura na izlazu. I ovde se sprovode iteracije preko entalpije na granici hlađenja pare na isti način kao kod rejting problema. Ova aplikacija je pogodna je za brzo računanje paramatara izlaza po zonama i za donošenje odluke koliko posebnih aparata predvideti za proces kondenzacije pare. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 5, 2 i 3. PAD PRITISKA - Pad pritiska u razmenjivaču toplote Namena: Aplikacija je namenjena za proračun pada pritiska u razmenjivaču toplote i proračun dimenzija priključaka. Zadaje se geometrija aparata i svojstva fluida koji struji na izabranoj strani razmenjivača. Lokacija fluida može biti u registru i omotaču. U registru je strujanje uvek uzdužno a u omotaču može biti i poprečno. Pri poprečnom strujanju aplikacija se povezuje sa radnim listom POPREČNO iz koga prenosi izračunate padove pritiska. Proračun pada pritiska pri poprečnom strujanju može se vršiti prema Gadisu ili Bel-Delevaru. Priključci aparata se proračunavaju prema jediničnom padu pritiska, najčešće R=100 Pa/m. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 6 i 1. KLIZANJE - Klizni dijagram Namena: Aplikacija je namenjena za izradu tabela klizanja temperatura na ulazu u grejno telo (razvodna temperatura tr) u zavisnosti od spoljašnje temperature. Daje se istovremeno klizni dijagram za primarni i sekundarni fluid. Za izradu dijagrama je potrebno znati temperaturski režim pri spoljnjoj projektnoj temperaturi, specifičnu toplotu na srednjoj temperaturi, kao i kontrolnu spoljnju temperaturu. Dalji postupak se može sprovesti na dva načina. a) Poznavanjem termičke karakteristike grejnih tela; pri čemu je za sekundarni sistem grejno telo radijator, a u primarnom sistemu grejno telo cevni registar-razmenjivač toplote. b) Poznavanjem temperatura primara i sekundara na ulazu u razmenjivač toplote pri kontrolnoj spoljnjoj temperaturi, na osnovu kojih se određuje termička karakteristika grejnih tela za oba sistema. Kao rezultat dobijaju se temperature razvoda i povrata primarnog i sekundarnog sistema, kao i toplotna snaga razmene prema zadatim spoljnjim temperaturama u kontrolisanom području. Veza sa knjigom, POGLAVLJE 5. MEHANIKA - Proračun čvrstoće delova razmenjivača pod pritiskom Namena: Aplikacija je namenjena za proračun čvrstoće delova razmenjivača pod pritiskom u skladu sa srpskim standardima (povučeni iz upotrebe - usklađivanje sa EU normama). Proračunavaju se: 1. Torisferično ili ravno dance glave i omotača aparata, 2. Omotač pod dejstvom primarnog i sekundarnog fluida, 3. Cevna ploča, 4. Vijčani spoj glava aparata, 5. Prirubnički spoj glave i tela aparata. Veza sa knjigom, POGLAVLJE 7.
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA