## POPRECNO
#REF!
| A | PROTOK I SVOJSTVA RADNOG FLUIDA
Naziv fluida |  |  |  | TOPLA | VODA |  | Spec. toplotni kap. na tsr |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.178 | Prantlov
Srednja temp i temp zida |  |  | tsr/tz[oC] | 50 | 52.05 |  | Topl. provodljivost na tsr |  |  | lp[kW/mK] | 0.000647 | broj
Gustina fluida na tsr |  |  | r[kg/m3] | 988.1 | 987.1 |  | Maseni protok fluida |  |  | m [kg/h] | 26000 | Pr [-]
Kin. viskoznost fluida na tsr |  |  | n[m2/s] | 5.558e-07 | 5.4e-07 |  | Odnos dinamičkih viskoz. |  |  | nr/(nr)z | 1.0303 | 3.5464
| B | GEOMETRIJA POPREČNOG STRUJANJA U OMOTAČU RAZMENJIVAČA TOPLOTE
Unutrašnji prečnik omotača |  |  |  | Du [m] | 0.49 |  | Najveća visina okna |  |  |  | Ho [m] | 0.114
Spoljašnji prečnik cevi |  |  | Prava | ds [m] | 0.018 |  | Ekvivalentni prečnik okna |  |  |  | deo [m] | 0.022076
Unutrašnji prečnik cevi registra |  |  |  | du [m] | 0.016 |  | Broj poprečno nastruj. redova u oknu |  |  |  | Nrop[-] | 7.5
Raspored cevi i prvi otvor |  |  | ŠAHOVSKI |  | 1 |  | Računski broj popr. nastruj. redova |  |  |  | Nou [-] | 7.0154
Vertikalni/Horizontalni korak |  |  | kv/kh | 0.013 | 0.0195 |  | Rastojanje između pregrada |  |  |  | Lp [m] | 0.242
Početni koraci od osa |  |  | kvo/kho | 0.014 | 0.0225 |  | Rast. izmeđe ploče i prve/zadnje pr. |  |  |  | LKp [m] | 0.25
Ukupan broj redova od ose |  |  |  | Nru [-] | 17 |  | Broj popr nastr. redova međuzone |  |  |  | Nrp [-] | 19
Ukupan broj kolona od ose |  |  |  | Nku [-] | 11 |  | Broj popr. nastr. redova krajnje zone |  |  |  | Nkp [-] | 26.5
Broj prolaza u cevnom registru |  |  |  | zr [-] | 6
Broj prolaza u omotaču |  |  |  | zo [-] | 2 |  | Dvostruki zazor izme¦u Du i Dcs |  |  |  | mco [m] | 0.01
Ukupni broj otvora na cevnoj ploči |  |  |  | n [kom] | 282 |  | Dvostruki zazor snopa i dijafragme |  |  |  | mfo [m] | 0.024
Broj cevi u oknu po preseku omotača |  |  |  | no [-] | 50 |  | Dvostruki zazor između otvora i cevi |  |  |  | mao [m] | 0.001
Broj prvog reda početka okna |  |  |  | Nro [-] | 10 |  | Dvostruki zazor između Du i pregrade |  |  |  | meo [m] | 0.005
Broj poprečnih pregrada struje |  |  |  | zp [-] | 20 |  | Ugao okna po preseku cevne ploče |  |  |  | gu [o] | 115.4
Broj parova podužnih zaptivnih traka |  |  |  | j [-] | 0 |  | Površ. zazora Du i pregr. okna meo |  |  |  | Feo [m2] | 0.0013007
Debljina dijafragme i pregrada |  |  |  | dpr [m] | 0.003 |  | Površ. zazora oko cevi u pregradi |  |  |  | Fao [m2] | 0.0033709
Minimalni razmak ose cevi od Du |  |  |  | d [m] | 0.014 |  | Površ. obilazne struje C i F |  |  |  | Fcf [m2] | 0.004114
Minimalno rastojanje između cevi |  |  |  | dmin [m] | 0.0054361 |  | Povš. preseka omotača u oknu |  |  |  | Foo [m2] | 0.010307
Dužina pravog dela registra |  |  |  | Lg [m] | 2.6
Maks. poluprečnik savijanja |  |  |  | rmax [m] | 0.2175
Ukupna dužina strujanja u omotaču |  |  |  | Ls [m] | 5.2
| C | DIMENZIONISANJE PRIKLJUČKA ZA ULAZ i IZLAZ RADNOG FLUIDA pri R= | [8 empty] | 100 | Pa/m
Predpostavljeni Rejnoldsov broj |  |  |  | Re [-] | 180827.9967 |  | Brzina u priključku |  |  |  | w pr[m/s] | 1.0854
Koeficijent trenja prema Filonenku |  |  |  | xpr [-] | 0.015909 |  | Računski Rejnoldsov broj |  |  |  | Re [-] | 180827.9967
Unutra{nji prečnik priključka |  |  |  | du pr[m] | 0.092597 |  | Nazivni prečnik priključka |  |  |  | NO [mm] | 100
| D | KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE PRI POPREČNOM STRUJANJU U OMOTAČU
| Prema GNIELINSKOM | [6 empty] | Prema BELL DELAWARE
Karakteristična dužina za bezd. vel. |  |  |  | l [m] | 0.028274 |  | Dužina tetive reda najbližeg osi |  |  |  | xt [m] | 0.462
Površina u osi poprečne struje |  |  |  | Fp[m2] | 0.05929 |  | Broj cevi u redu na tetivi |  |  |  | nt [-] | 10
Brzina strujanja kroz površinu Fp |  |  |  | wp[m/s] | 0.12328 |  | Površina između cevi tetive xt |  |  |  | Ft [m2] | 0.035332
Geometrijski odnos a=hor. korak/ds |  |  |  | a [-] | 2.1667 |  | Brzina strujanja kroz površinu Ft |  |  |  | wt [m/s] | 0.20687
Geometrijski odnos b=vert. korak/ds |  |  |  | b [-] | 1.4444 |  | Rejnoldsov broj poprečne struje |  |  |  | Ret [-] | 6700
Poroznost cevnog snopa |  |  |  | y [-] | 0.63751 |  | Koeficijenti za idealni snop |  |  |  | e1 [-] | 0.321
Rejnoldsov broj poprečne struje |  |  |  | Rep [-] | 9837 |  | Koeficijenti za idealni snop |  |  |  | e2 [-] | 0.6121
Nuselt laminarne struje POLHAUZEN |  |  |  | NuL [-] | 100.4293 |  | Koeficijenti za idealni snop |  |  |  | e [-] | 0.099673
Nuselt turbulentne struje |  |  |  | NuT [-] | 89.5763 |  | Nuseltov broj idealnog snopa |  |  |  | Nuid [-] | 114.803
Faktor razmeštaja cevnog snopa |  |  |  | fS [-] | 1.4615 |  | Ukupan broj poprečno nastrujanih cevi |  |  |  | Nrpu [-] | 450
Faktor broja nastrujanih redova cevi |  |  |  | fN [-] | 1 |  | Korekcija podužnog strujanja okna |  |  |  | fo [-] | 1.1294
Nuseltov broj idealnog snopa |  |  |  | Nuid [-] | 197.9481 |  | Korekcija strujanja A i E lekažno |  |  |  | fAE [-] | 0.82773
Korekcija uzdužnog strujanja |  |  |  | fU [-] | 1.0214 |  | Korekcija strujanja Ci F, obilazno |  |  |  | fCF [-] | 0.86455
Korekcija obilaznog strujanja, C i F |  |  |  | fB [-] | 0.83087 |  | Korekcija uticaja ulazno-izlazne zone |  |  |  | fPK [-] | 0.95064
Korekcija lekažnog strujanja, A i E |  |  |  | fL [-] | 0.76671 |  | Faktor uticaja laminarne popr. struje |  |  |  | flam [-] | 1
Totalni korekcioni koeficijent |  |  |  | ftot [-] | 0.65065 | Razlika | Totalni korekcioni koeficijent |  |  |  | ftot [-] | 0.76832
Idealni koeficijent prolaza toplote |  |  |  | aid[kW/(m2K)] | 4.5296 | 8.899% | Idealni koeficijent prolaza toplote |  |  |  | aid[kW/(m2K)] | 4.1265
Korigovani koef. prolaza toplote |  |  |  | ao[kW/(m2K)] | 2.9472 | -7.577% | Korigovani koef. prolaza toplote |  |  |  | ao[kW/(m2K)] | 3.1705
| D | PAD PRITISKA POPREČNO NASTRUJANOG CEVNOG SNOPA - OMOTAČ
| Prema | GADDIS | [5 empty] | Prema | BELL DELAWARE
STRUJANJE U MEĐUZONI (IZMEĐU DVA OKNA) | [6 empty] | Pomoćni koeficijent otpora struje |  |  |  | b1 [-] | 1.944
Površina preseka između cevi okna |  |  |  | FM1 [m2] | 0.035332 |  | Pomoćni koeficijent otpora struje |  |  |  | b2 [-] | -0.152
Površina dijagonalno između cevi |  |  |  | FM2 [m2] | 0.017632 |  | Pomoćni koeficijent otpora struje |  |  |  | b [-] | 0.56182
Manja površina od FM1 i FM2 |  |  |  | FM [m2] | 0.017632 |  | Koeficijent otpora poprečne struje |  |  |  | fiM [-] | 13.6989
Brzina u najmanjem preseku M |  |  |  | wM [m/s] | 0.41453 |  | Pad pritiska idealno nastr. snopa |  |  |  | DpiM[kPa] | 0.28964
Rejnoldsov broj u međuzoni |  |  |  | ReM [-] | 13425.0037 |  | Korekcioni faktor obilazne struje C i F |  |  |  | fCF [-] | 0.64997
STRUJANJE U KRAJNJIM (ULAZNO-IZLAZNIM) ZONAMA | [6 empty] | Korekcioni faktor lekažne struje A i E |  |  |  | fAE [-] | 0.56845
Površ. pres.između cevi, krajnja zona |  |  |  | FK1 [m2] | 0.0365 |  | Pad pritiska poprečno nastr. snopa |  |  |  | DpM[kPa] | 1.9263
Površina dijagonalno između cevi |  |  |  | FK2 [m2] | 0.018215 |  | Kor. faktor ulazno-izlazne zone |  |  |  | fPK [-] | 1.8863
Manja površina od FK1 i FK2 |  |  |  | FK [m2] | 0.018215 |  | Pad pritiska ulazno-izlazne zone |  |  |  | DpPK[kPa] | 0.49528
Brzina u najmanjem preseku FK |  |  |  | wK [m/s] | 0.40127 |  | Srednja površina strujanja u oknu |  |  |  | Fsr [ m2 ] | 0.019083
Rejnoldsov broj u krajnjoj zoni |  |  |  | ReK [-] | 12995.4036 |  | Srednja brzina strujanja u oknu |  |  |  | wsr [m/s] | 0.38302
STRUJANJE U UZDUŽNO-ZAKRETNOJ ZONI (OKNO) | [6 empty] | Koeficijent otpora okna idealne struje |  |  |  | fiO [-] | 6.5
Srednja površina strujanja u oknu |  |  |  | F [m2] | 0.013481 |  | Pad pritiska u oknu idealnog snopa |  |  |  | DpiO[kPa] | 0.47112
Brzina uzdužnog strujanja u oknu |  |  |  | w [m/s] | 0.54219 |  | Pad pritiska u oknu |  |  |  | DpO[kPa] | 5.3562
Rejnoldsov broj okna Re1 |  |  |  | Re1 [-] | 5302.9808 |  | UKUPNI PAD PRITISKA POPREČNO
Rejnoldsov broj okna Re2 |  |  |  | Re2 [-] | 21535.292 |  | STRUJANJE U CEVNOM SNOPU |  |  |  | Dpcs[kPa] | 7.7777
PAD PRITISKA POPREČNO NASTRUJANOG SNOPA
Faktor smera prelaza toplote |  |  |  | fq [-] | 1.0042 |  |  | USVOJENO prema |  | GADDIS
Kor. faktor obilazne struje međuzone |  |  |  | fBM [-] | 0.60181 |  | Pad pritiska fluida u međuzoni |  |  |  | DpM[kPa] | 3.6074
Koeficijent otpora poprečne struje |  |  |  | xpM [-] | 0.62957 |  | Pad pritiska fluida u krajnjim zonama |  |  |  | DpK[kPa] | 1.7185
Kor. faktor lekažnog strujanja |  |  |  | fL [-] | 0.32792 |  | Pad pritiska uzdužne zone okna |  |  |  | DpUO[kPa] | 6.2699
Pad pritiska fluida u međuzoni |  |  |  | DpM[kPa] | 3.6074 |  | UKUPNI PAD PRITISKA POPREČNO
Kor. faktor obilazne struje krajnje zone |  |  |  | fBK [-] | 0.60181 |  | STRUJANJE U CEVNOM SNOPU |  |  |  | Dpcs[kPa] | 11.5958
Koeficijent otpora poprečne struje |  |  |  | xpK [-] | 0.63465
Pad pritiska fluida u krajnjim zonama |  |  |  | DpK[kPa] | 1.7185 |  | Odnos pada pritiska GADDIS/BELL DELAWARE |  |  |  |  | 1.4909
Koeficijent otpora uzdužne struje okna |  |  |  | xo [-] | 6.5549
Pad pritiska uzdužne zone okna |  |  |  | DpUO[kPa] | 6.2699
UKUPNI PAD PRITISKA POPREČNO
STRUJANJE U CEVNOM SNOPU |  |  |  | Dpcs[kPa] | 11.5958
POPREČNO STRUJANJE U OMOTAČU - prelaz toplote i pad pritiska
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA