## GEOMETRIJA
ver.: v2, jun 2002.
GEOMETRIJSKE VELIČINE RAZMENJIVAČA TOPLOTE
Vertikalni korak |  |  |  | kv [m] | 0.013 |  | Spoljašnji prečnik omotača |  |  |  | Ds [m] | 0.5
Vertikalni korak sa pregradom |  |  |  | kv1 [m] | 0.014 |  | Debljina zida omotača |  |  |  | so [m] | 0.005
Početni vertikalni korak |  |  |  | kv0 [m] | 0.014 |  | Unutrašnji prečnik omotača |  |  |  | Du [m] | 0.49
Horizontalni korak |  |  |  | kh [m] | 0.0195 |  | Spoljašnji prečnik cevi |  |  |  | ds [m] | 0.018
Početni horizontalni korak |  |  |  | kh0 [m] | 0.0225 |  | Debljina zida cevi registra |  |  |  | sr [m] | 0.001
Vertikalni razmak između cevi |  |  |  | dv [m] | 0.008 |  | Unutra{nji prečnik cevi registra |  |  |  | du [m] | 0.016
Horizontalni razmak između cevi |  |  |  | dh [m] | 0.021 |  | Zadat minimalni zazor Dd |  |  |  | d-ds/2
Dijagonalni razmak između cevi |  |  |  | dd [m] | 0.0054361 |  | Minimalni razmak ose cevi od Du |  |  |  | d [m] | 0.014
Broj prolaza u cevnom registru |  |  |  | zr [-] | 6 |  | Maksimalni prečnik savijanja cevi |  |  |  | ri max[m] | 0.231
Broj prolaza u omotaču |  |  |  | zo [-] | 2 |  | GEOMETRIJA OKNA za POPREČNO STRUJANJE U PLAŠTU
Položaj prvog otvora PLOČE (tip konfigur.) |  |  |  |  | 1 |  | Broj prvog reda početka okna |  |  |  | No [-] | 10
Ukupan broj redova od ose |  |  |  | Nru [-] | 17 |  | Najveća visina okna |  |  |  | Ho [m] | 0.114
Ukupan broj kolona od ose |  |  |  | Nku [-] | 11 |  | Odnos visine okna i prečnika omotača |  |  |  | Ho/Du | 23.27%
Ukupni broj otvora na cevnoj ploči |  |  |  | n [kom] | 282 |  | Broj cevi u oknu po preseku omotača |  |  |  | no [-] | 50
Broj pregrade Nr (nema reda cevi) |  |  |  | pri zr6 | 5 |  | Broj poprečno nastr. cevi neparna kol. |  |  |  | np1 [-] | 10
Broj pregrade Nr (nema reda cevi) |  |  |  | pri zr8 | 7 |  | Broj poprečno nastr. cevi parna kol. |  |  |  | np2 [-] | 9
[6 empty] | Nk6 | 5 | Nk8 | 7
|  | Polupresek = Broj "U" cevi n1 = n/2 |  |  |  | SnI / SnII | 93.88% | SnI / SnII | 109.1%
| zr [-] | 2 | 4 | 6 | 8 | z=6 prol. | S nk6 | z=8 prol. | S nk8 | Površina lukova |  | OKNO
| F Ds[m] | Snk2 | Snk4 | Snk6 | Snk8 | I =III | 92 | I =IV | 72 | zr [-] | 6 | Broj cevi
Tekući | 0.5 | 155 | 150 | 141 | 138 | II | 98 | II=III | 66 | f [m2] | 2.611 | u oknu
br.kolone | yk [m] | nk2[kom] | nk4[kom] | nk6[kom] | nk8[kom] | Broj kolone | II nk6 | Broj kolone | II nk8 | ri[m] | nkri[m] | nok[kom]
1 | 0.2299 | 18 | 18 | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.0225 | 0.36 | 8
2 | 0.22715 | 17 | 16 | 17 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.042 | 0.714 | 7
3 | 0.22266 | 18 | 18 | 14 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.0615 | 0.861 | 8
4 | 0.21633 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0.081 | 1.377 | 7
5 | 0.20799 | 16 | 16 | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.1005 | 1.407 | 6
6 | 0.19739 | 15 | 14 | 15 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0.12 | 1.8 | 5
7 | 0.18412 | 14 | 14 | 12 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0.1395 | 1.674 | 4
8 | 0.16757 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0.159 | 2.067 | 3
9 | 0.14662 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0.1785 | 1.785 | 2
10 | 0.11898 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0.198 | 1.782 | 0
11 | 0.077812 | 6 | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0.2175 | 0.87 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.237 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.2565 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.276 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.2955 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.315 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.3345 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.354 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.3735 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.393 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.4125 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0.432 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.4515 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.471 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.4905 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0.51 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0.5295 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.549 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0.5685 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.588 | 0 | 0
Presek | F Ds[m] | Sy2 | Sy4 | Sy6 | Sy8 | KOMORA | Sny6 | KOMORA | Sny8 | S nyri | 14.697 | no[kom]
n | 0.5 | 310 | 300 | 282 | 276 | N1,N2,N5,N6 | 46 | N1,N2,N7,N8 | 36 | f [m2] | 2.611 | 50
|  | Ukupni broj otvora n na cevnoj ploči |  |  |  | N3,N4 | 49 | N3,N4,N5,N6 | 33
GEOMETRIJA RAZMENJIVAČA
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## KPT
ver.: v2, jun 2002.
|  | A | GEOMETRIJA DOBOŠASTOG RAZMENJIVAČA TOPLOTE
Unutrašnji prečnik omotača |  |  |  | Du [m] | 0.49 | Broj prolaza u cevnom registru |  |  |  | zr [ - ] | 6
Debljina dijafragme |  |  |  | ddij [m] | 0.003 | Broj prolaza u omotaču |  |  |  | zo [ - ] | 2
Spoljašnji prečnik cevi |  |  | Cu | ds [m] | 0.018 | Dužina pravog dela registra |  |  |  | Lg [m] | 2.6
Debljina zida cevi registra |  |  |  | sr [m] | 0.001 | Maks. poluprečnik savijanja |  |  |  | rmax[m] | 0.234
Unutrašnji prečnik cevi registra |  |  |  | du [m] | 0.016 | Površina preseka registra |  |  |  | Fr[m2] | 0.052678
Ukupni broj otvora na cevnoj ploči |  |  |  | n [kom] | 262 | Površina preseka omotača |  |  |  | Fo[m2] | 0.12043
[6 empty] | Ekvivalentni prečnik omotača |  |  |  | dekv [m] | 0.027789
RAZMENA TOPLOTE BEZ PROMENE FAZE
|  | B | REŽIM RADA RAZMENJIVAČA TOPLOTE
FLUID U REGISTRU |  |  | TECNOST |  | PRIMAR | FLUID U OMOTAČU |  |  | GAS |  | SEKUNDAR
Protok fluida |  |  | mr | [kg/h] | 2800 | Protok fluida |  | 5300 | mo | [kg/h] | 5978.4
Srednja temperatura fluida |  |  | tsr | [oC] | 100 | Srednja temperatura fluida |  |  | tso | [oC] | 40
Spec.toplotni kapacitet pri tsr |  |  | cp | [kJ/(kgK)] | 2.185 | Spec.toplotni kapacitet pri tsr |  |  | cp | [kJ/(kgK)] | 1.005
Gustina pri tsr |  |  | r | [kg/m3] | 520 | Gustina pri tsr |  |  | r | [kg/m3] | 1.128
Kinematski viskozitet pri tsr |  |  | n | [m2/s] | 3.8462e-06 | Kinematski viskozitet pri tsr |  |  | n | [m2/s] | 1.6933e-05
Toplotna provodljivost pri tsr |  |  | l | [kW/(mK)] | 0.00014 | Toplotna provodljivost pri tsr |  |  | l | [kW/(mK)] | 2.76e-05
Temperatura zida cevi iznutra |  |  | tz r[oC] | 59.42 | 59.42 | Temperatura zida cevi spolja |  |  | tz o[oC] | 58.88 | 58.88
Kinematski viskozitet pri tzr |  |  | hz | [m2/s] | 0.00417 | Kinematski viskozitet pri tzr |  |  | hz | [m2/s] | 1.98e-05
|  | C | KONDUKCIJA I ZAPRLJANJE
Toplotna provodlj. zida cevi |  |  | lzc | [kW/(mK)] | 0.389 | Toplotna otpor zida cevi |  |  | Rzc | [m2K/kW] | 0.003
Topl.provodlj.naslaga u reg. |  |  | lnr | [kW/(mK)] | 0.0023 | Topl.provodlj.naslaga u om. |  |  | lno | [kW/(mK)] | 0.0023
Debljina naslaga u registru |  |  | dnr | [m] | 0.00025 | Debljina naslaga u omotaču |  |  | dno | [m] | 0.00025
Toplotni otpor naslaga reg. |  |  | Rr | [m2K/kW] | 0.109 | Toplotni otpor naslaga om. |  |  | Ro | [m2K/kW] | 0.109
Toplotni otpor naslaga reg. |  |  | Rr usv | [m2K/kW] | 0.2 | Toplotni otpor naslaga om. |  |  | Ro usv | [m2K/kW] | 0.1
|  | D | KOEFICIJENT PRELAZA TOPLOTE KONVEKCIJOM |  |  |  |  | a [kW/(m2K)]
Brzina strujanja u registru |  |  | wr | [m/s] | 0.17 | Brzina strujanja u omotaču |  |  | wo | [m/s] | 24.449
Rejnoldsov broj u registru |  |  | Rer | [-] | 707 | Rejnoldsov broj u omotaču |  |  | Reo | [-] | 40125
Prantlov broj u registru |  |  | Prr | [-] | 31.2143 | Prantlov broj u omotaču |  |  | Pro | [-] | 0.69549
Dužina strujnog toka registra |  |  | Lr | [m] | 17.8054 | Dužina strujnog toka omotača |  |  | Lo | [m] | 5.9351
Geometrijski faktor (4.25) |  |  |  | fGr [-] | 1.0093 | Geometrijski faktor (4.25) |  |  |  | fGo [-] | 1.028
Faktor smera fluksa (4.13),(4.24) |  |  |  | fQr [-] | 0.90225 | Faktor smera fluksa (4.13),(4.24) |  |  |  | fQo [-] | 0.97915
Faktor K = Re Pr d/L |  |  |  | Kr [-] | 19.8308 | Faktor K = Re Pr d/L |  |  |  | Ko [-] | 130.6634
Koeficijent trenja u registru (4.27) |  |  |  | xr [-] | 0.079531 | Koeficijent trenja u omotaču (4.27) |  |  |  | xo [-] | 0.022025
|  | STRUJANJE |  | LAMINARNO |  |  |  | STRUJANJE |  | TURBULENTNO
No | Re |  | Pr |  | K | d/L | Vrednost Nuseltovog broja |  |  | Nur[-] | Nuo[-]
1 | Re< | 2300 | Termički i hidraulički razvij. struja |  |  | tz=const | Hauzen, (4.16) |  |  | 4.5701 | SOS
2 | Re< | 2300 | Termički i hidraulički razvij. struja |  |  | fluks const | Šah, (4.17), (4.18) |  |  | 5.2292 | SOS
3 | Re< | 2300 | 0,7< Pr <7 |  | K<33 i za Pr>6 | tz=const | Štefan, (4.19) |  |  | 6.2852 | SOS
4 | Re< | 2300 | 0,7< Pr <7 |  | K<33 i za Pr>7 | fluks const | Štefan, (4.20) |  |  | 7.7963 | SOS
5 | 2300< Re <106 |  | 0,5< Pr <1000 |  |  | d/L < 1 | Gnielinski, (4.26) |  |  | SOS | 88.0155
6 | 2300< Re <106 |  | 0,5< Pr <1000 |  |  | d/L < 2 | Hauzen, (4.28a) |  |  | SOS | 88.3325
7 | Re> | 10000 | 0,7< Pr <2500 |  |  |  | MekAdams, (4.29) |  |  | SOS | SOS
8 | Re> | 10000 | Samo za vodu |  |  |  | SNIP, (4.30) a |  |  | SOS | 57.2726
[5 empty] | Nulam, prema | 1 | Nulam, (4.34) |  |  | 0.67019 | 1.3684e+23
[5 empty] | NuT, prema | 5 | Prema izboru |  |  | SOS | 88.0155
9 | Re> | 2300 |  |  |  |  | Čerčil, (4.33) |  |  | SOS | 88.0155
2 | 2 | Nur[-] | 5.2292 | ar | 0.045756 | 5 | 5 | Nuo[-] | 88.0155 | ao | 0.087416
Šah, (4.17), (4.18) |  | Koeficijent prolaza toplote |  |  |  | Gnielinski, (4.26) |  | jed.(4.2) | k | [kW/(m2K)] | 0.027507
NAPOMENA: Oznaka "SOS", označava vrednost polja van zadatog domena definisanosti.
KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE uzdužno strujanje u omotaču
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## POPRECNO
ver.: v2, jun 2002.
| A | PROTOK I SVOJSTVA RADNOG FLUIDA
Naziv fluida |  |  |  | TOPLA | VODA |  | Spec. toplotni kap. na tsr |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.178 | Prantlov
Srednja temp i temp zida |  |  | tsr/tz[oC] | 50 | 52.05 |  | Topl. provodljivost na tsr |  |  | lp[kW/mK] | 0.000647 | broj
Gustina fluida na tsr |  |  | r[kg/m3] | 988.1 | 987.1 |  | Maseni protok fluida |  |  | m [kg/h] | 26000 | Pr [-]
Kin. viskoznost fluida na tsr |  |  | n[m2/s] | 5.558e-07 | 5.4e-07 |  | Odnos dinamičkih viskoz. |  |  | nr/(nr)z | 1.0303 | 3.5464
| B | GEOMETRIJA POPREČNOG STRUJANJA U OMOTAČU RAZMENJIVAČA TOPLOTE
Unutrašnji prečnik omotača |  |  |  | Du [m] | 0.49 |  | Najveća visina okna |  |  |  | Ho [m] | 0.114
Spoljašnji prečnik cevi |  |  | Prava | ds [m] | 0.018 |  | Ekvivalentni prečnik okna |  |  |  | deo [m] | 0.022076
Unutrašnji prečnik cevi registra |  |  |  | du [m] | 0.016 |  | Broj poprečno nastruj. redova u oknu |  |  |  | Nrop[-] | 7.5
Raspored cevi i prvi otvor |  |  | ŠAHOVSKI |  | 1 |  | Računski broj popr. nastruj. redova |  |  |  | Nou [-] | 7.0154
Vertikalni/Horizontalni korak |  |  | kv/kh | 0.013 | 0.0195 |  | Rastojanje između pregrada |  |  |  | Lp [m] | 0.242
Početni koraci od osa |  |  | kvo/kho | 0.014 | 0.0225 |  | Rast. izmeđe ploče i prve/zadnje pr. |  |  |  | LKp [m] | 0.25
Ukupan broj redova od ose |  |  |  | Nru [-] | 17 |  | Broj popr nastr. redova međuzone |  |  |  | Nrp [-] | 19
Ukupan broj kolona od ose |  |  |  | Nku [-] | 11 |  | Broj popr. nastr. redova krajnje zone |  |  |  | Nkp [-] | 26.5
Broj prolaza u cevnom registru |  |  |  | zr [-] | 6
Broj prolaza u omotaču |  |  |  | zo [-] | 2 |  | Dvostruki zazor izme¦u Du i Dcs |  |  |  | mco [m] | 0.01
Ukupni broj otvora na cevnoj ploči |  |  |  | n [kom] | 282 |  | Dvostruki zazor snopa i dijafragme |  |  |  | mfo [m] | 0.024
Broj cevi u oknu po preseku omotača |  |  |  | no [-] | 50 |  | Dvostruki zazor između otvora i cevi |  |  |  | mao [m] | 0.001
Broj prvog reda početka okna |  |  |  | Nro [-] | 10 |  | Dvostruki zazor između Du i pregrade |  |  |  | meo [m] | 0.005
Broj poprečnih pregrada struje |  |  |  | zp [-] | 20 |  | Ugao okna po preseku cevne ploče |  |  |  | gu [o] | 115.4
Broj parova podužnih zaptivnih traka |  |  |  | j [-] | 0 |  | Površ. zazora Du i pregr. okna meo |  |  |  | Feo [m2] | 0.0013007
Debljina dijafragme i pregrada |  |  |  | dpr [m] | 0.003 |  | Površ. zazora oko cevi u pregradi |  |  |  | Fao [m2] | 0.0033709
Minimalni razmak ose cevi od Du |  |  |  | d [m] | 0.014 |  | Površ. obilazne struje C i F |  |  |  | Fcf [m2] | 0.004114
Minimalno rastojanje između cevi |  |  |  | dmin [m] | 0.0054361 |  | Povš. preseka omotača u oknu |  |  |  | Foo [m2] | 0.010307
Dužina pravog dela registra |  |  |  | Lg [m] | 2.6
Maks. poluprečnik savijanja |  |  |  | rmax [m] | 0.2175
Ukupna dužina strujanja u omotaču |  |  |  | Ls [m] | 5.2
| C | DIMENZIONISANJE PRIKLJUČKA ZA ULAZ i IZLAZ RADNOG FLUIDA pri R= | [8 empty] | 100 | Pa/m
Predpostavljeni Rejnoldsov broj |  |  |  | Re [-] | 180827.9967 |  | Brzina u priključku |  |  |  | w pr[m/s] | 1.0854
Koeficijent trenja prema Filonenku |  |  |  | xpr [-] | 0.015909 |  | Računski Rejnoldsov broj |  |  |  | Re [-] | 180827.9967
Unutra{nji prečnik priključka |  |  |  | du pr[m] | 0.092597 |  | Nazivni prečnik priključka |  |  |  | NO [mm] | 100
| D | KOEFICIJENT PROLAZA TOPLOTE PRI POPREČNOM STRUJANJU U OMOTAČU
| Prema GNIELINSKOM | [6 empty] | Prema BELL DELAWARE
Karakteristična dužina za bezd. vel. |  |  |  | l [m] | 0.028274 |  | Dužina tetive reda najbližeg osi |  |  |  | xt [m] | 0.462
Površina u osi poprečne struje |  |  |  | Fp[m2] | 0.05929 |  | Broj cevi u redu na tetivi |  |  |  | nt [-] | 10
Brzina strujanja kroz površinu Fp |  |  |  | wp[m/s] | 0.12328 |  | Površina između cevi tetive xt |  |  |  | Ft [m2] | 0.035332
Geometrijski odnos a=hor. korak/ds |  |  |  | a [-] | 2.1667 |  | Brzina strujanja kroz površinu Ft |  |  |  | wt [m/s] | 0.20687
Geometrijski odnos b=vert. korak/ds |  |  |  | b [-] | 1.4444 |  | Rejnoldsov broj poprečne struje |  |  |  | Ret [-] | 6700
Poroznost cevnog snopa |  |  |  | y [-] | 0.63751 |  | Koeficijenti za idealni snop |  |  |  | e1 [-] | 0.321
Rejnoldsov broj poprečne struje |  |  |  | Rep [-] | 9837 |  | Koeficijenti za idealni snop |  |  |  | e2 [-] | 0.6121
Nuselt laminarne struje POLHAUZEN |  |  |  | NuL [-] | 100.4293 |  | Koeficijenti za idealni snop |  |  |  | e [-] | 0.099673
Nuselt turbulentne struje |  |  |  | NuT [-] | 89.5763 |  | Nuseltov broj idealnog snopa |  |  |  | Nuid [-] | 114.803
Faktor razmeštaja cevnog snopa |  |  |  | fS [-] | 1.4615 |  | Ukupan broj poprečno nastrujanih cevi |  |  |  | Nrpu [-] | 450
Faktor broja nastrujanih redova cevi |  |  |  | fN [-] | 1 |  | Korekcija podužnog strujanja okna |  |  |  | fo [-] | 1.1294
Nuseltov broj idealnog snopa |  |  |  | Nuid [-] | 197.9481 |  | Korekcija strujanja A i E lekažno |  |  |  | fAE [-] | 0.82773
Korekcija uzdužnog strujanja |  |  |  | fU [-] | 1.0214 |  | Korekcija strujanja Ci F, obilazno |  |  |  | fCF [-] | 0.86455
Korekcija obilaznog strujanja, C i F |  |  |  | fB [-] | 0.83087 |  | Korekcija uticaja ulazno-izlazne zone |  |  |  | fPK [-] | 0.95064
Korekcija lekažnog strujanja, A i E |  |  |  | fL [-] | 0.76671 |  | Faktor uticaja laminarne popr. struje |  |  |  | flam [-] | 1
Totalni korekcioni koeficijent |  |  |  | ftot [-] | 0.65065 | Razlika | Totalni korekcioni koeficijent |  |  |  | ftot [-] | 0.76832
Idealni koeficijent prolaza toplote |  |  |  | aid[kW/(m2K)] | 4.5296 | 8.899% | Idealni koeficijent prolaza toplote |  |  |  | aid[kW/(m2K)] | 4.1265
Korigovani koef. prolaza toplote |  |  |  | ao[kW/(m2K)] | 2.9472 | -7.577% | Korigovani koef. prolaza toplote |  |  |  | ao[kW/(m2K)] | 3.1705
| D | PAD PRITISKA POPREČNO NASTRUJANOG CEVNOG SNOPA - OMOTAČ
| Prema | GADDIS | [5 empty] | Prema | BELL DELAWARE
STRUJANJE U MEĐUZONI (IZMEĐU DVA OKNA) | [6 empty] | Pomoćni koeficijent otpora struje |  |  |  | b1 [-] | 1.944
Površina preseka između cevi okna |  |  |  | FM1 [m2] | 0.035332 |  | Pomoćni koeficijent otpora struje |  |  |  | b2 [-] | -0.152
Površina dijagonalno između cevi |  |  |  | FM2 [m2] | 0.017632 |  | Pomoćni koeficijent otpora struje |  |  |  | b [-] | 0.56182
Manja površina od FM1 i FM2 |  |  |  | FM [m2] | 0.017632 |  | Koeficijent otpora poprečne struje |  |  |  | fiM [-] | 13.6989
Brzina u najmanjem preseku M |  |  |  | wM [m/s] | 0.41453 |  | Pad pritiska idealno nastr. snopa |  |  |  | DpiM[kPa] | 0.28964
Rejnoldsov broj u međuzoni |  |  |  | ReM [-] | 13425.0037 |  | Korekcioni faktor obilazne struje C i F |  |  |  | fCF [-] | 0.64997
STRUJANJE U KRAJNJIM (ULAZNO-IZLAZNIM) ZONAMA | [6 empty] | Korekcioni faktor lekažne struje A i E |  |  |  | fAE [-] | 0.56845
Površ. pres.između cevi, krajnja zona |  |  |  | FK1 [m2] | 0.0365 |  | Pad pritiska poprečno nastr. snopa |  |  |  | DpM[kPa] | 1.9263
Površina dijagonalno između cevi |  |  |  | FK2 [m2] | 0.018215 |  | Kor. faktor ulazno-izlazne zone |  |  |  | fPK [-] | 1.8863
Manja površina od FK1 i FK2 |  |  |  | FK [m2] | 0.018215 |  | Pad pritiska ulazno-izlazne zone |  |  |  | DpPK[kPa] | 0.49528
Brzina u najmanjem preseku FK |  |  |  | wK [m/s] | 0.40127 |  | Srednja površina strujanja u oknu |  |  |  | Fsr [ m2 ] | 0.019083
Rejnoldsov broj u krajnjoj zoni |  |  |  | ReK [-] | 12995.4036 |  | Srednja brzina strujanja u oknu |  |  |  | wsr [m/s] | 0.38302
STRUJANJE U UZDUŽNO-ZAKRETNOJ ZONI (OKNO) | [6 empty] | Koeficijent otpora okna idealne struje |  |  |  | fiO [-] | 6.5
Srednja površina strujanja u oknu |  |  |  | F [m2] | 0.013481 |  | Pad pritiska u oknu idealnog snopa |  |  |  | DpiO[kPa] | 0.47112
Brzina uzdužnog strujanja u oknu |  |  |  | w [m/s] | 0.54219 |  | Pad pritiska u oknu |  |  |  | DpO[kPa] | 5.3562
Rejnoldsov broj okna Re1 |  |  |  | Re1 [-] | 5302.9808 |  | UKUPNI PAD PRITISKA POPREČNO
Rejnoldsov broj okna Re2 |  |  |  | Re2 [-] | 21535.292 |  | STRUJANJE U CEVNOM SNOPU |  |  |  | Dpcs[kPa] | 7.7777
PAD PRITISKA POPREČNO NASTRUJANOG SNOPA
Faktor smera prelaza toplote |  |  |  | fq [-] | 1.0042 |  |  | USVOJENO prema |  | GADDIS
Kor. faktor obilazne struje međuzone |  |  |  | fBM [-] | 0.60181 |  | Pad pritiska fluida u međuzoni |  |  |  | DpM[kPa] | 3.6074
Koeficijent otpora poprečne struje |  |  |  | xpM [-] | 0.62957 |  | Pad pritiska fluida u krajnjim zonama |  |  |  | DpK[kPa] | 1.7185
Kor. faktor lekažnog strujanja |  |  |  | fL [-] | 0.32792 |  | Pad pritiska uzdužne zone okna |  |  |  | DpUO[kPa] | 6.2699
Pad pritiska fluida u međuzoni |  |  |  | DpM[kPa] | 3.6074 |  | UKUPNI PAD PRITISKA POPREČNO
Kor. faktor obilazne struje krajnje zone |  |  |  | fBK [-] | 0.60181 |  | STRUJANJE U CEVNOM SNOPU |  |  |  | Dpcs[kPa] | 11.5958
Koeficijent otpora poprečne struje |  |  |  | xpK [-] | 0.63465
Pad pritiska fluida u krajnjim zonama |  |  |  | DpK[kPa] | 1.7185 |  | Odnos pada pritiska GADDIS/BELL DELAWARE |  |  |  |  | 1.4909
Koeficijent otpora uzdužne struje okna |  |  |  | xo [-] | 6.5549
Pad pritiska uzdužne zone okna |  |  |  | DpUO[kPa] | 6.2699
UKUPNI PAD PRITISKA POPREČNO
STRUJANJE U CEVNOM SNOPU |  |  |  | Dpcs[kPa] | 11.5958
POPREČNO STRUJANJE U OMOTAČU - prelaz toplote i pad pritiska
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## RATING
ver.: v2, jun 2002.
|  | KONFIGURACIJA STRUJANJA U RAZMENJIVAČU TOPLOTE | [6 empty] | Empirijska
VELIČINA | istosm | suprot | unakrsno | RT21 | RT42 | RT63 | RT84 | RT62 | jedn.(3.93)
| A. ZADATE VELIČINE |  | Linearna aproksimacija specifičnog toplotnog kapaciteta |  |  |  |  | ao= | 0.274
|  | JESTE | tp srVI[E [oC] | tp srNI@E [oC] | JESTE | ts srVI[E [oC] | ts srNI@E [oC] | b= | 2.08
Geometrijska karakteristika |  | PRIMAR | 110 | 100 | SEKUNDAR | 90 | 80 | c= | 0.624
kA [kW/K] | 40 | cp[kJ/(kg K)] | 4.224 | 4.211 | cs[kJ/(kg K)] | 4.202 | 4.194 | d= | 0.508
Konfig. [a] |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2
tp' [oC] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
ts' [oC] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
mp [kg/s] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
ms [kg/s] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
cp [kJ/(kg K)] | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4
cs [kJ/(kg K)] | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1
B. IZRAČUNATE VELIČINE
tp sr [oC] | 110.1149 | 102.4404 | 106.4613 | 107.4016 | 103.9237 | 103.1107 | 102.8182 | 103.7986 | 107.3728
ts sr [oC] | 80.014 | 83.8359 | 81.8365 | 81.368 | 83.0991 | 83.5031 | 83.6484 | 83.1613 | 81.3823
cp [kJ/(kg K)] | 4.2241 | 4.2142 | 4.2194 | 4.2206 | 4.2161 | 4.215 | 4.2147 | 4.2159 | 4.2206
cs [kJ/(kg K)] | 4.194 | 4.1971 | 4.1955 | 4.1951 | 4.1965 | 4.1968 | 4.1969 | 4.1965 | 4.1951
q = tp'-ts' | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Wp [kW/ K] | 10.5604 | 10.5354 | 10.5485 | 10.5516 | 10.5403 | 10.5376 | 10.5367 | 10.5398 | 10.5515
Ws [kW/ K] | 20.9701 | 20.9853 | 20.9773 | 20.9755 | 20.9824 | 20.984 | 20.9846 | 20.9826 | 20.9755
R | 0.50359 | 0.50204 | 0.50285 | 0.50304 | 0.50234 | 0.50217 | 0.50211 | 0.50231 | 0.50304
NTU = kA/W | 3.7877 | 3.7967 | 3.792 | 3.7909 | 3.795 | 3.7959 | 3.7963 | 3.7951 | 3.7909
R | 297.4442 | 6.6235 | 44.3454 | 69.6538 | 8.3599 | 4.1202 | 2.8921 | 7.7319
Pa |  |  |  | 0.75328 | 0.68364 | 0.59908 | 0.52578 | 0.68955
P | 0.66284 | 0.91865 | 0.78462 | 0.75328 | 0.86921 | 0.89631 | 0.90606 | 0.87338 | 0.75424
Dtv = P*q | 39.7703 | 55.1192 | 47.0774 | 45.1969 | 52.1526 | 53.7787 | 54.3636 | 52.4029 | 45.2544
Dtm = R*Dtv | 20.028 | 27.6719 | 23.673 | 22.736 | 26.1982 | 27.0062 | 27.2967 | 26.3226 | 22.7646
LMTD | 28.989 | 14.5176 | 22.6439 | 24.3297 | 17.773 | 16.0474 | 15.3944 | 17.5146 | 24.2788
e | 0.3622 | 1 | 0.54827 | 0.49004 | 0.77323 | 0.88285 | 0.93022 | 0.78837 | 0.49168
Dte=LMTD*e | 10.4997 | 14.5176 | 12.4149 | 11.9224 | 13.7425 | 14.1675 | 14.3203 | 13.8079 | 11.9375
Q = Wv*Dtm | 419.9888 | 580.7041 | 496.5961 | 476.8974 | 549.701 | 566.6989 | 572.8103 | 552.318 | 477.5
Q = Wm*Dtv | 419.9888 | 580.7041 | 496.5961 | 476.8974 | 549.701 | 566.6989 | 572.8103 | 552.318 | 477.5
Q = kA*Dte | 419.9888 | 580.7041 | 496.5961 | 476.8974 | 549.701 | 566.6989 | 572.8103 | 552.318 | 477.5
C. ODZIV SISTEMA
tp" [oC] | 90.2297 | 74.8808 | 82.9226 | 84.8031 | 77.8474 | 76.2213 | 75.6364 | 77.5971 | 84.7456
ts" [oC] | 90.028 | 97.6719 | 93.673 | 92.736 | 96.1982 | 97.0062 | 97.2967 | 96.3226 | 92.7646
tp sr [oC] | 110.1149 | 102.4404 | 106.4613 | 107.4016 | 103.9237 | 103.1107 | 102.8182 | 103.7986 | 107.3728
ts sr [oC] | 80.014 | 83.8359 | 81.8365 | 81.368 | 83.0991 | 83.5031 | 83.6484 | 83.1613 | 81.3823
VELIČINA | istosm | suprot | unakrsno | RT21 | RT42 | RT63 | RT84 | RT62 | jedn.(3.93)
POSTUPAK RATING PRORAČUNA RAZMENJIVAČA TOPLOTE
1 | Ulazni podaci: |  |  |  | 2 | Odziv sistema:
| Proizvod kA |  |  |  |  | Razmenjena toplotna snaga
| Ulazne temperature primara i sekundara tp' i ts' |  |  |  |  | (preko bil. primara i sekundara, jednač. razmene)
| Maseni protoci primara i sekundara mp i ms |  |  |  |  | Izlazna temperatura primara tp"
| Specifični toplotni kapacitet za srednje temperature cp i cs |  |  |  |  | Izlazna temperatura sekundara ts"
| (Zadata ili linearna aproksimacija međuvrednosti) |  |  |  |  | (Odziv sistema paralelno za osam konfiguracija)
Note on J28: Empirijska jednacina: Racuna se odnos temperaturske razlike toplijeg i hladnijeg fluida Rp=Dtp/Dts
Note on J33: Empirijska jednacina: Uzima se temperaturska razlika toplijeg fluida Dtp
Note on J34: Empirijska jednacina: Uzima se temperaturska razlika hladnijeg fluida Dts
Note on J32: Empirijska jednacina: Videti knjigu Jednacina (5.10)
Note on J36: Empirijska jednacina: Videti knjigu Jednacina (3.90)
Note on J29: Empirijska jednacina: Uzima se toplotni ekvivalent toplijeg fluida NTU=kA/Wp
RATING PROBLEM
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## DESIGN
ver.: v2, jun 2002.
|  | KONFIGURACIJA STRUJANJA U RAZMENJIVAČU TOPLOTE | [6 empty] | Empirijska
VELIČINA | istosm | suprot | unakrsno | RT21 | RT42 | RT63 | RT84 | RT62 | jedn.(3.93)
| A. ZADATE VELIČINE |  | Linearna aproksimacija specifičnog toplotnog kapaciteta |  |  |  |  | ao= | 0.274
Zadata izlazna |  | JESTE | tp srVI[E [oC] | tp srNI@E [oC] | JESTE | ts srVI[E [oC] | ts srNI@E [oC] | b= | 2.08
teperatura |  | PRIMAR | 120 | 110 | SEKUNDAR | 80 | 70 | c= | 0.624
PRIMAR |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.232 | 4.224 | cs[kJ/(kg K)] | 2 | 1.964 | d= | 0.508
Konfig. [a] |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 2
tp' [oC] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
ts' [oC] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
t" [oC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
mp [kg/s] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ms [kg/s] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
cp [kJ/(kg K)] | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4
cs [kJ/(kg K)] | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1
B. IZRAČUNATE VELIČINE
tp sr [oC] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
ts sr [oC] | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637
cp [kJ/(kg K)] | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228
cs [kJ/(kg K)] | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718
q = tp'-ts' | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Wp [kW/ K] | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228
Ws [kW/ K] | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718 | 1.9718
R | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 0.46636 | 2.1442
Dts | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274
Dtp | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Dtv | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274 | 64.3274
P | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.33333
Pa |  |  |  | 0.71475 | 0.49771 | 0.38 | 0.30703 | 0.49771 | e
P,Pa max | 0.68196 |  | 0.81091 | 0.77828 | 0.77828 | 0.77828 | 0.77828 | 0.78922 | 0.81128
NTU=kA/W | SOS | 1.5908 | 1.9498 | 2.1448 | 1.6777 | 1.6272 | 1.6109 | 1.6698 | 0.91448
kA | SOS | 3.1368 | 3.8446 | 4.2291 | 3.3081 | 3.2085 | 3.1763 | 3.2925 | 3.8664
LMTD | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366 | 40.4366
e | SOS | 1 | 0.81589 | 0.7417 | 0.94822 | 0.97766 | 0.98755 | 0.95269 | 0.81128
Dte=LMTD*e | SOS | 40.4366 | 32.9917 | 29.9919 | 38.3428 | 39.533 | 39.9333 | 38.5235 | 32.8055
Q = Wv*Dtm | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84
Q = Wm*Dtv | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84
Q = kA*Dte | SOS | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84 | 126.84
C. ODZIV SISTEMA
tp" [oC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ts" [oC] | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274 | 104.3274
tp sr [oC] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
ts sr [oC] | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637 | 72.1637
VELIČINA | istosm | suprot | unakrsno | RT21 | RT42 | RT63 | RT84 | RT62 | RT63
POSTUPAK DESIGN PRORAČUNA RAZMENJIVAČA TOPLOTE
1 | Ulazni podaci: |  |  |  | 2 | Odziv sistema:
| Ulazne temperature primara i sekundara tp' i ts' |  |  |  |  | Razmenjena toplotna snaga
| Izlazna temperatura primara ili sekundara tp" ili ts" |  |  |  |  | (preko bil. primara i sekundara, jednač. razmene)
| Maseni protoci primara i sekundara mp i ms |  |  |  |  | Nepoznata izlazna temperatura tp" ili ts"
| Specifični toplotni kapacitet za srednje temperature cp i cs |  |  |  |  | (Odziv sistema paralelno za osam konfiguracija)
(Zadata ili linearna aproksimacija medjuvrednosti)
Note on J29: Empirijska jednacina: Racuna se odnos temperaturske razlika toplijeg i hladnijeg fluida Rp=Dtp/Dts
Note on J35: Empirijska jednacina: ITERACIJE=J39 Za pad sistema uneti proizvoljan iznos, a zatim =J39
Note on J36: Empirijska jednacina: Videti knjigu Jednacina (5.10)
Note on J39: Empirijska jednacina: Videti knjigu Jednacina (3.90)
DESIGN PROBLEM
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## KONDENZACIJA
ver.: v2, jun 2002.
A. ZADATE VELIČINE
ppa [bar] | tp' [oC] | hp [kJ/kg] | x [-] | tk [oC] | h"p [kJ/kg] | h'p [kJ/kg] | r [kJ /kg]
4.5 | 500 | 3484.5 | 1 | 147.92 | 2741.8 | 622.96 | 2118.84
mp [kg/s] | ms [kg/s] | ts' [oC] | ds [m] | du [m] |  | apHP[kW/m2 K] | kHP[kW/m2 K]
1 | 11 | 20 | 0.018 | 0.016 |  | 0.5 | 0.25
| RATING PROBLEM |  |  |  |  | DESIGN PROBLEM
| B. KONTROLNE VELIČINE |  |  |  |  | B. KONTROLNE VELIČINE
rač. tp''[oC] | pred. tp''[oC] | Primar u | ALARM | Q[kW] Bilans | IZLAZ | t''p | Primar u | Q[kW] Bilans
38.3518 | 38.3518 | cevi |  | 3324.7177 | PRIMAR | 38.352 | cevi | 3324.7168
tpHP [oC] | hpHP [kJ/kg] | SkA [kW/K] | LHP |  | tpHP [oC] | hpHP [kJ/kg] | LHP
235.4482 | 2932 | 37 | 0.089766 |  | 235.433 | 2932 | 0.089766
kA [kW/K] | 9.4244 | 37 | 25.4492 | 2.1265 | 37.0021 | 2.1267 | 25.4512 | 9.4243
Q [kW] | 463.18 | 3324.72 | 2309.04 | 552.5 | 3324.72 | 552.5 | 2309.04 | 463.18
tp" [oC] | 38.35 |  | 147.92 | 235.45 | tp" [oC] | 235.43 | 147.92 | 38.35
ts" [oC] | 29.99 |  | 79.84 | 91.74 | ts" [oC] | 91.75 | 79.85 | 29.99
RATING | HK | DESIGN | K | HP | DESIGN | HP | K | HK
VELIČINA | RT21 | VELIČINA | RT21 | RT21 | VELIČINA | RT21 | RT21 | RT21
Konfig. [a] | 1 | Konfig. [a] | 1 | 1 | Konfig. [a] | 1 | 1 | 1
| C. PRORAČUNI |  |  |  |  | C. PRORAČUNI
tp sr [oC] | 93.1359 | tp sr [oC] | 191.6841 | 367.7241 | tp sr [oC] | 367.7165 | 191.6765 | 93.136
ts sr [oC] | 24.9963 | ts sr [oC] | 54.9176 | 85.7909 | ts sr [oC] | 85.8027 | 54.9235 | 24.9963
cp [kJ/kg K] | 4.2273 | cp [kJ/kg K] |  |  | cp [kJ/kg K] |  |  | 4.2273
cs [kJ/kg K] | 4.2138 | cs [kJ/kg K] | 4.2109 | 4.2219 | cs [kJ/kg K] | 4.2219 | 4.2099 | 4.2138
q = tp'-ts' | 127.92 | q = tp'-ts' | 117.9273 | 420.1575 | q = tp'-ts' | 420.1457 | 117.9274 | 127.92
Wp [kW/K] | 4.2273 | Wp [kW/K] | 26.3805 | 2.0884 | Wp [kW/K] | 2.0883 | 26.3851 | 4.2273
Ws [kW/K] | 46.3518 | Ws [kW/K] | 46.3199 | 46.4409 | Ws [kW/K] | 46.4409 | 46.3089 | 46.3518
R | 0.0912 | R | 0.56953 | 0.04497 | R | 0.044967 | 0.56976 | 0.0912
Dts | 9.9927 | Dts | 49.8498 | 11.8968 | Dts | 11.8968 | 49.8617 | 9.9926
Dtp | 109.5682 | Dtp | 87.5282 | 264.5518 | Dtp | 264.567 | 87.513 | 109.568
Dtv= P*q | 109.5682 | Dtv | 87.5282 | 264.5518 | Dtv | 264.567 | 87.513 | 109.568
P | 0.85654 | P |  | 0.62965 | P | 0.6297 |  | 0.85654
Pa | 0.85654 | Pa |  | 0.62965 | Pa | 0.6297 |  | 0.85654
E | 9.3807 | P,Pa max |  | 0.97753 | P,Pa max | 0.97753 |  | 0.95449
NTU = kA/W | 2.2294 | NTU = kA/W | 0.9647 | 1.0182 | NTU = kA/W | 1.0184 | 0.9646 | 2.2294
kA | 9.4244 | kA | 25.4492 | 2.1265 | kA | 2.1267 | 25.4512 | 9.4243
LMTD | 53.5254 | LMTD | 90.7314 | 261.9324 | LMTD | 261.9089 | 90.7243 | 53.5256
e | 0.9182 | e | 1 | 0.99194 | e | 0.99193 | 1 | 0.9182
Dte=LMTDe | 49.1469 | Dte=LMTDe | 90.7314 | 259.8204 | Dte=LMTDe | 259.7965 | 90.7243 | 49.1471
Qs= WsDts | 463.1777 | Qs= WsDts | 2309.04 | 552.5 | Qs= WsDts | 552.5 | 2309.04 | 463.1768
Qp= WpDtp | 463.1777 | Qp= WpDtp | 2309.04 | 552.5 | Qp= WpDtp | 552.5 | 2309.04 | 463.1768
Q = kADte | 463.1777 | Q = kADte | 2309.04 | 552.5 | Q = kA Dte | 552.5 | 2309.04 | 463.1768
|  | Q=mpr(1+L)x | 2309.04 | 552.5 | Q = mpDh | 552.5 | 2309.04 | Q=mpr(1+L)x
| C. ODZIV SISTEMA |  |  |  |  | C. ODZIV SISTEMA
tp" [oC] | 38.3518 | tp" [oC] | 147.92 | 235.4482 | tp" [oC] | 235.433 | 147.92 | 38.352
ts" [oC] | 29.9927 | ts" [oC] | 79.8425 | 91.7393 | ts" [oC] | 91.7512 | 79.8543 | 29.9926
tp sr [oC] | 93.1359 | tp sr [oC] | 191.6841 | 367.7241 | tp sr [oC] | 367.7165 | 191.6765 | 93.136
ts sr [oC] | 24.9963 | ts sr [oC] | 54.9176 | 85.7909 | ts sr [oC] | 85.8027 | 54.9235 | 24.9963
VELIČINA | RT21 | VELIČINA | RT21 | RT21 | VELIČINA | RT21 | RT21 | RT21
ODZIV SISTEMA UVEK POSTOJI. ZA NEGATIVNE TOPLOTNE |  |  |  |  | ODZIV SISTEMA ZAVISI OD REŽIMA RADA RT I
SNAGE ZONE HK, MORA SE POVEĆATI "kA" |  |  |  |  | KONFIGURACIJE STRUJANJA
ZONE KONDENZACIJE
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## PAD PRITISKA
ver.: v2, jun 2002.
A | ZADATE GEOMETRIJSKE VELIČINE |  |  |  |  | D | PAD PRITISKA U RAZMENJIVAČU TOPLOTE
NAZIV GEOMETRIJSKE VELIČINE |  |  | Mera | Zadato | Usvojeno | D1 | UZDUŽNO STRUJANJE U ili OKO REGISTRA
Unutrašnji prečnik omotača |  |  | Du [m] | 0.51 | 0.51 | Dužina zaletne staze |  |  | Lzs [m]
Spolja0nji prečnik cevi |  | U cev | ds [m] | 0.018 | 0.018 | Bezdimenziona značica zaletne staze |  |  | Kzs [-]
Unutrašnji prečnik cevi registra |  |  | du [m] | 0.016 | 0.016 | Koeficijent trenja fluida u zaletnoj stazi |  |  | xzs [-]
Broj prolaza u cevnom registru |  |  | zr [-] | 6 | 6 | Koeficijent trenja fluida u cevi-oko cevi |  |  | xt [-] | 0.042801
Broj prolaza u omotaču |  |  | zo [-] | 2 | 2 | Pad pritiska fluida u zaletnoj stazi |  |  | Dpzs[kPa]
Ukupni broj otvora na cevnoj ploči |  |  | n [kom] | 304 | 304 | Preostala dužina strujanja fluida |  |  | L [m] | 5.9446
Debljina dijafragme |  |  | dpr [m] | 0.003 | 0.003 | Pad pritiska fluida u registru-omotaču |  |  | Dpt[kPa] | 0.006651
Dužina pravog dela registra |  |  | Lg [m] | 2.6 | 2.6 | Pad pritiska usled lokalnih otpora |  |  | Dpl[kPa] | 0.00033088
Maks. poluprečnik savijanja |  |  | rmax[m] | 0.237 | 0.237 | UKUPNI PAD PRITISKA UZDUŽNO
B | ZADATI PODACI O FLUIDU |  |  |  |  | STRUJANJE u-oko CEVNOG SNOPA |  |  | Dpcs[kPa] | 0.0069819
FLUID |  | VRELA | VODA | Zadato | Usvojeno
Srednja temperatura fluida |  |  | tsr/tz[oC] | 112.5 | 112.5 | D2 | POPREČNO STRUJANJE U OMOTAČU
Gustina fluida na tsr |  |  | r [kg/m3] | 949.2 | 949.2 |  | USVOJENO prema | GADDIS
Kin. viskoznost fluida na tsr |  |  | nr [m2/s] | 2.622e-07 | 2.622e-07 | Pad pritiska fluida u međuzoni |  |  | DpM[kPa]
Maseni protok fluida |  |  | m [kg/h] | 8000 | 8000 | Pad pritiska fluida u krajnjim zonama |  |  | DpK[kPa]
LOKACIJA FLUIDA |  | OMOTAČ |  | UZDUŽNO |  | Pad pritiska uzdužne zone okna |  |  | DpUO[kPa]
C | IZVEDENE GEOMETRIJSKE VELIČINE |  |  |  |  | Pad pritiska usled lokalnih otpora |  |  | Dpl[kPa]
Površina preseka registra |  |  | Fr [m2] | 0.061123 |  | UKUPNI PAD PRITISKA POPREČNO
Površina preseka omotača |  |  | Fo [m2] | 0.12539 |  | STRUJANJE U CEVNOM SNOPU |  |  | Dpcs[kPa]
Ekvivalentni prečnik omotača |  |  | dekv [m] | 0.025315
Brzina podužnog strujanja fluida |  |  | w[m/s] | 0.037341 |  | D3 | PAD PRITISKA U KOMORAMA
Rejnoldsov broj podužne struje |  |  | Re [-] | 3605.2606 |  | Koeficijent lokalnih otpora komora |  |  | Sz [-]
DIMENZIONISANJE PRIKLJUČKA RAZMENJIVAČA | [5 empty] | Pad pritiska lokalnih otpora komora |  |  | Dpk[kPa]
Predpostavljeni Rejnoldsov broj |  |  | Re [-] | 195769.7765
Ukupan broj kolona od ose |  |  | xpr [-] | 0.01566 |  | D4 | PAD PRITISKA U PRIKLJUČCIMA
Unutrašnji prečnik priključka |  |  | du pr [m] | 0.058071 |  | Pad pritiska lokalnih otpora komora |  |  | Dppr[kPa] | 0.65623
Brzina u priključku |  |  | wpr [m/s] | 0.88393
Računski Rejnoldsov broj |  |  | Re [-] | 195769.7765 |  | D5 | UKUPNI PAD PRITISKA |  | Koef. uveć. | 1.2
Nazivni prečnik priključka |  |  | NO [mm] | 65 |  | Ukupni pad pritiska u aparatu |  |  | Dpu[kPa] | 0.8
NAPOMENA
Za poprećno strujanje u omotaču uspostavlja se veza sa podacima - radni list POPREČNO
PAD PRITISKA U RAZMENJIVAČU TOPLOTE
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## KLIZANJE
ver.: v2, jun 2002.
Podaci za projektne uslove: |  |  |  | PRIMAR | VRELA | VODA | Q [kW] | 600 | TOPLA | VODA | SEKUND.
| Spoljnja i unutrašnja projektna temperatura |  |  |  | ts [oC] | -15 |  |  | tu [oC] | 20
| Temperatura fluida na ulazu (razvod) |  |  |  | tr [oC] | 150 |  |  | tr [oC] | 90
| Temperatura fluida na izlazu (povrat) |  |  |  | tp [oC] | 75 |  |  | tp [oC] | 70
| Temperaturska razlika |  |  |  | Dtp [K] | 75 |  |  | Dtp [K] | 20
| Srednja temperatura |  |  |  | tm[oC] | 112.5 |  |  | tm[oC] | 80
| Specifični toplotni kapacitet |  |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.226 |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.194
| Efektivna temperaturska razlika |  |  |  | Dtep [K] | 92.5 |  |  | Dtep [K] | 60
| Termička karakteristika grejnih tela |  |  |  | m [-] |  | 1.1683 | m [-] |  | 1.3064
Podaci za |  | Spoljnja kontrolna temperatura |  |  |  |  | tk [oC] | 8
kontrolne |  | Računski temperaturni faktor |  |  |  |  | y = (tu-tk)/(tu-ts)[-] | 0.34286
uslove |  | Temperaturni faktor |  |  | cDt/(cpDtp) | 0.34286 |  |  | cDt/(cpDtp) | 0.34286
| Temperatura fluida na ulazu (razvod) |  |  |  | tr [oC] | 70 |  |  | tr [oC] | 49.8851
| Temperatura fluida na izlazu (povrat) |  |  |  | tp [oC] | 44.0027 |  |  | tp [oC] | 43
| Temperaturska razlika |  |  |  | Dt [K] | 25.9973 |  |  | Dt [K] | 6.8851
| Srednja temperatura |  |  |  | tm[oC] | 57.0014 |  |  | tm[oC] | 46.4425
| Specifični toplotni kapacitet |  |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.18 |  |  | cp[kJ/(kg K)] | 4.177
| Efektivna temperaturna razlika |  |  |  | Dtep [K] | 37.0014 |  |  | Dtep [K] | 26.4425
USVOJENI PODACI PRI KONTROLNOM REŽIMU
| Termička karakteristika grejnih tela |  |  |  | m [-] | 1.1683 |  |  | m [-] | 1.3064
| Temperatura fluida na ulazu (razvod) |  |  |  | tr [oC] | 70 | Qk [kW] | 205.74 | tr [oC] | 49.89
| Temperatura fluida na izlazu (povrat) |  |  |  | tp [oC] | 44 |  |  | tp [oC] | 43
|  | Klizni režim PRIMARA |  |  |  |  | Klizni režim SEKUNDARA
tk [oC] | y [-] | c[kJ/(kg K)] | trp [oC] | Dtpp [K] | Q [kW] |  | c[kJ/(kg K)] | trs [oC] | Dtps [K] | Q [kW]
8
tk [oC] | y [-] | c[kJ/(kg K)] | trp [oC] | Dtpp [K] | Q [kW] | Q [kW] | c[kJ/(kg K)] | trs [oC] | Dtps [K] | Q [kW]
-15 | 1 | 4.226 | 150 | 75 | 600 | 600 | 4.194 | 90 | 70 | 600
-14 | 0.97143 | 4.2241 | 146.68 | 73.79 | 582.86 | 582.86 | 4.1933 | 88.4 | 68.97 | 582.81
-13 | 0.94286 | 4.2222 | 143.35 | 72.57 | 565.74 | 565.71 | 4.1927 | 86.79 | 67.93 | 565.62
-12 | 0.91429 | 4.2203 | 140 | 71.34 | 548.54 | 548.57 | 4.192 | 85.17 | 66.88 | 548.44
-11 | 0.88571 | 4.2184 | 136.65 | 70.1 | 531.45 | 531.43 | 4.1913 | 83.54 | 65.81 | 531.56
-10 | 0.85714 | 4.2165 | 133.28 | 68.85 | 514.28 | 514.29 | 4.1906 | 81.9 | 64.74 | 514.38
-9 | 0.82857 | 4.2146 | 129.9 | 67.59 | 497.14 | 497.14 | 4.1899 | 80.25 | 63.66 | 497.22
-8 | 0.8 | 4.2127 | 126.51 | 66.32 | 480 | 480 | 4.1892 | 78.59 | 62.57 | 480.05
-7 | 0.77143 | 4.2107 | 123.11 | 65.04 | 462.88 | 462.86 | 4.1885 | 76.91 | 61.47 | 462.6
-6 | 0.74286 | 4.2088 | 119.69 | 63.75 | 445.7 | 445.71 | 4.1878 | 75.23 | 60.35 | 445.74
-5 | 0.71429 | 4.2068 | 116.26 | 62.44 | 428.61 | 428.57 | 4.1871 | 73.53 | 59.22 | 428.59
-4 | 0.68571 | 4.2048 | 112.81 | 61.13 | 411.37 | 411.43 | 4.1864 | 71.82 | 58.08 | 411.45
-3 | 0.65714 | 4.2029 | 109.35 | 59.8 | 394.23 | 394.29 | 4.1856 | 70.09 | 56.92 | 394.31
-2 | 0.62857 | 4.2009 | 105.88 | 58.45 | 377.18 | 377.14 | 4.1849 | 68.35 | 55.75 | 377.18
-1 | 0.6 | 4.1988 | 102.38 | 57.09 | 359.99 | 360 | 4.1842 | 66.6 | 54.57 | 360.05
0 | 0.57143 | 4.1968 | 98.87 | 55.72 | 342.82 | 342.86 | 4.1834 | 64.82 | 53.37 | 342.63
1 | 0.54286 | 4.1948 | 95.34 | 54.32 | 325.74 | 325.71 | 4.1826 | 63.03 | 52.15 | 325.52
2 | 0.51429 | 4.1927 | 91.79 | 52.91 | 308.59 | 308.57 | 4.1819 | 61.22 | 50.91 | 308.41
3 | 0.48571 | 4.1907 | 88.22 | 51.49 | 291.38 | 291.43 | 4.1811 | 59.39 | 49.65 | 291.3
4 | 0.45714 | 4.1886 | 84.63 | 50.04 | 274.27 | 274.29 | 4.1803 | 57.54 | 48.37 | 274.2
5 | 0.42857 | 4.1865 | 81.01 | 48.57 | 257.09 | 257.14 | 4.1795 | 55.67 | 47.07 | 257.11
6 | 0.4 | 4.1843 | 77.37 | 47.07 | 240.01 | 240 | 4.1787 | 53.77 | 45.74 | 240.02
7 | 0.37143 | 4.1822 | 73.7 | 45.55 | 222.86 | 222.86 | 4.1778 | 51.84 | 44.38 | 222.94
8 | 0.34286 | 4.18 | 70 | 44 | 205.74 | 205.71 | 4.177 | 49.89 | 43 | 205.86
9 | 0.31429 | 4.1778 | 66.27 | 42.42 | 188.62 | 188.57 | 4.1761 | 47.9 | 41.58 | 188.79
10 | 0.28571 | 4.1756 | 62.5 | 40.81 | 171.45 | 171.43 | 4.1753 | 45.87 | 40.13 | 171.43
11 | 0.25714 | 4.1733 | 58.69 | 39.16 | 154.29 | 154.29 | 4.1744 | 43.8 | 38.63 | 154.37
12 | 0.22857 | 4.171 | 54.84 | 37.47 | 137.15 | 137.14 | 4.1734 | 41.68 | 37.09 | 137.02
13 | 0.2 | 4.1687 | 50.93 | 35.72 | 120.03 | 120 | 4.1725 | 39.51 | 35.49 | 119.98
14 | 0.17143 | 4.1663 | 46.96 | 33.92 | 102.85 | 102.86 | 4.1715 | 37.28 | 33.83 | 102.94
15 | 0.14286 | 4.1638 | 42.93 | 32.05 | 85.76 | 85.71 | 4.1705 | 34.97 | 32.09 | 85.92
16 | 0.11429 | 4.1613 | 38.8 | 30.1 | 68.53 | 68.57 | 4.1694 | 32.55 | 30.26 | 68.3
17 | 0.085714 | 4.1587 | 34.56 | 28.03 | 51.41 | 51.43 | 4.1682 | 30.01 | 28.29 | 51.28
18 | 0.057143 | 4.1559 | 30.16 | 25.8 | 34.3 | 34.29 | 4.167 | 27.28 | 26.13 | 34.28
19 | 0.028571 | 4.153 | 25.5 | 23.32 | 17.14 | 17.14 | 4.1656 | 24.23 | 23.66 | 16.98
KLIZNI DIJAGRAM
RATING PROBLEM
Rikalovi} Milan DOBO[ASTI RAZMENJIVA^I TOPLOTE
RATING PROBLEM
1+R2
- R
E
NTUe
1+R2
- R
E
NTUe
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## MEHANIKA
ver.: v2, jun 2002.
|  | A | ZADATI PRORAČUNSKI PODACI
Prora~unska temperatura primara |  |  |  | tp [oC] | 150 |  | Spoljni prečnik razmenjivača toplote |  |  |  | Ds [mm] | 500
Prora~unska temperatura sekundara |  |  |  | to [oC] | 100 |  | Unutrašnji prečnik otvora na dancu |  |  |  | du [mm] | 0
Prora~unski pritisak primara |  |  |  | pp [bar] | 25 |  | Cevi registra |  | ds/du [mm] | Cu | 18 | 16
Prora~unski pritisak sekundara |  |  |  | ps [bar] | 10 |  | Horizontalni korak ocevljenja |  |  |  | kh [mm] | 19.5
Ispitni pritisak primara |  |  | 1.5 | ppi [bar] | 37.5 |  | Vertikalni korak ocevljenja |  |  |  | kv [mm] | 12
Ispitni pritisak sekundara |  |  | 1.5 | psi [bar] | 15
Primarni fluid struji kroz |  |  |  | REGISTAR
|  |  | A | PRORAČUN DANCA SRPS M.E2.252, M.E2.253 i SRPS M.E2.259
Oblik danca |  |  | GLAVA | TORISFERIČNO |  | RAVNO |  | OMOTAČ | TORISFERIČNO |  | RAVNO
Stepen ispupčenja danca |  |  | Plitko | TORUS | SFERA |  |  | Plitko | TORUS | SFERA
Materijal danca |  |  | Materijal | Č 1204 | Č 1205 | Č 1206 |  | Materijal | Č 1204 | Č 1205 | Č 1206
Proračunska temperatura |  |  | tpr [oC] | 150 | 150 | 150 |  | tpr [oC] | 100 | 100 | 100
Proračunski pritisak |  |  | ppr [bar] | 25 | 25 | 25 |  | ppr [bar] | 10 | 10 | 10
Proračunska čvrstoća |  |  | K[N/mm2] | 226 | 226 | 226 |  | K[N/mm2] | 187 | 187 | 187
Modul elastičnosti |  |  | E[N/mm2] | 198000 |  |  |  | E[N/mm2] | 203000
Stepen sigurnosti |  |  | S [-] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | S [-] | 1.5 | 1.5 | 1.5
Valjanost zavar. spoja |  |  | v [-] | 1 | 1 |  |  | v [-] | 1 | 1
Dodatak odstupanja |  |  | c1 [mm] | 0.3 | 0.3 |  |  | c1 [mm] | 0.3 | 0.3
Dodatak na koroziju |  |  | c2 [mm] | 1 | 1 |  |  | c2 [mm] | 1 | 1
Izračunata debljina |  |  | s [mm] | 6.6927 | 3.3655 | 31.1729 |  | s [mm] | 4.308 | 2.3007 | 21.9427
Faktor uticaja |  |  | (se-c1-c2)/Ds | 0.0134 |  |  |  | (se-c1-c2)/Ds | 0.0074
Faktor uticaja |  |  | du/Ds[-] | 0 |  |  |  | du/Ds[-] | 0
Proračunski koeficijent |  |  | b [-] | 2.6 |  |  |  | b [-] | 3
Proračunski koeficijent |  |  | C [-] |  |  | 0.5 |  | C [-] |  |  | 0.5
Proračunski prečnik |  |  | D1 [mm] |  |  | 484 |  | D1 [mm] |  |  | 490
Izvedena debljina |  |  | se [mm] | 8 | 8 | 40 |  | se [mm] | 5 | 5 | 36
Faktor uticaja |  |  | pB/E [-] | 7000 |  |  |  | pB/E [-] | 7000
Pritisak ulubljivanja |  |  | pB [bar] | 0.35354 |  |  |  | pB [bar] | 0.34483
Ocena uticaja |  |  | pB | < | 1,5 ppr |  |  | pB | < | 1,5 ppr
ulubljivanja |  |  | NEMA ULUBLJIVANJA |  |  |  |  | NEMA ULUBLJIVANJA
|  | B | PRORAČUN OMOTAČA SRPS M.E2.253 | [8 empty] | C. CEVNA PLOČA SRPS SRPS.E2.259
|  |  |  | OMOTAČ VIŠEG PRITISKA |  |  | OMOTAČ NIŽEG PRITISKA |  | Materijal | Č 0561
Materijal omotača |  |  | Materijal | Č 0361 |  | Materijal | Č 0361 |  | tpr [oC] | 150 | 100
Proračunska temperatura |  |  | tpr [oC] | 150 |  | tpr [oC] | 100 |  | ppr [bar] | 25 | 10
Proračunski pritisak |  |  | ppr [bar] | 25 |  | ppr [bar] | 10 |  | K[N/mm2] | 240 | 254
Proračunska čvrstoća |  |  | K[N/mm2] | 174 |  | K[N/mm2] | 187 |  | S [-] | 1.5
Stepen sigurnosti |  |  | S [-] | 1.5 |  | S [-] | 1.5 |  | t [mm] | 22.8965
Valjanost zavar. spoja |  |  | v [-] | 0.8 |  | v [-] | 0.8 |  | v [-] | 0.3012
Dodatak odstupanja |  |  | c1 [mm] | 0.3 |  | c1 [mm] | 0.3 |  | C [-] | 0.4
Dodatak na koroziju |  |  | c2 [mm] | 1 |  | c2 [mm] | 1 |  | D1 [mm] | 529
Izračunata debljina |  |  | s [mm] | 7.9454 |  | s [mm] | 3.7942 |  | s [mm] | 48.1943 | 29.6288
Izvedena debljina |  |  | se [mm] | 8 |  | se [mm] | 5 |  | se [mm] | 50
|  |  | D. |  |  |  |  | PRORAČUN VIJČANOG SPOJA SRPS M.E2.257
|  |  |  | Na strani višeg pritiska |  |  | Na strani nižeg pritiska |  |  | Zbirno dejstvo pritiska
Oterećenje vijčanog spoja |  |  | STANJE | RADNO | ISPITNO | UGRAD | RADNO | ISPITNO | UGRAD | RADNO | ISPITNO | UGRAD
Maksimalni pritisak, širina i debljina |  |  |  | pbmax | b | d | pbmax | b | d | pbmax | b | d
Jedinica mere |  |  |  | [N/mm2] | [mm] | [mm] | [N/mm2] | [mm] | [mm] | [N/mm2] | [mm] | [mm]
Zaptivač - bezazbestni KLINGERIT |  |  |  | 130 | 25 | 3 | 130 | 25 | 3 | 130 | 25 | 3
Materijal vijka |  |  | Materijal | K^ 8.8 |  |  | K^ 8.8 |  |  | K^ 8.8
Proračunska temperatura |  |  | tpr [oC] | 135 | 20 |  | 85 | 20
Proračunski pritisak |  |  | ppr [bar] | 25 | 37.5 |  | 10 | 15 |  | 35 | 52.5
Proračunska čvrstoća |  |  | K[N/mm2] | 500 | 640 |  | 540 | 640 |  | 500 | 640
Unutrašnji prečnik omotača |  |  | Du[mm] | 484 |  |  | 490
Srednji prečnik zaptivača |  |  | Dd[mm] | 529 |  |  | 529 |  |  | 529
Konstrukcioni dodatak |  |  | z5 [mm] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Stepen sigurnosti zaptivanja |  |  | SD [ - ] | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 1.2
Koef. zaptivača pri radu |  |  | k1 [ - ] | 32.5 | 25 |  | 32.5 | 25
Koef. preoblik. zaptivača |  |  | koKD[N/mm] |  |  | 375 |  |  | 375 |  |  | 375
Broj vijaka vijčanog spoja |  |  | n [ - ] | 20 | nmin[ - ] | 16 | 20 | nmin[ - ] | 16 | 20 | nmin[ - ] | 16
Pomoćna vrednost |  |  | Z [ - ] | 1.51 | 1.29 | 1.29 | 1.51 | 1.29 | 1.29 | 1.51 | 1.29 | 1.29
Sila pritiska omotača |  |  | FRB [kN] | 460 | 690 |  | 189 | 283 |  | 649 | 973
Sila pritiska zaptivača |  |  | FFB [kN] | 90 | 134 |  | 31 | 47 |  | 121 | 181
Sila pritiska zaptivanja |  |  | FDB [kN] | 162 | 187 |  | 65 | 75 |  | 227 | 262
Ukupna sila vijčanog spoja |  |  | FSB [kN] | 712 | 1011 |  | 285 | 405 |  | 997 | 1416
Sila ugradnog stanja |  |  | FDV [kN] | 623 | FDVu[kN] | 623 | 623 | FDVu[kN] | 462 | 623 | FDVu[kN] | 623
Prečnik jezgra vijka bez dod. |  |  | d'k [mm] | 12.7414 | 11.4646 | 8.9997 | 7.7569 | 7.2563 | 7.7501 | 15.0773 | 13.568 | 8.9997
Prečnik jezgra vijka |  |  | dk [mm] | 15.7 | 11.5 | 9 | 10.8 | 7.3 | 7.8 | 18.1 | 13.6 | 9
Min. pritisak zaptivanja |  |  | pbmin[N/mm2] | 0.97428 | 1.4614 |  | 0.38971 | 0.58457
Ostvareni pritisak zaptivanja |  |  | pb[N/mm2] | 3.8991 | 4.5009 | 14.9949 | 1.5645 | 1.8052 | 11.1198 |  |  | 14.9949
Ocena zaptivanja |  |  | [ - ] | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
Sila pritezanja vijka |  |  | FDV [kN] | 31.15 |  | Osni razmak vijaka |  | 83.0951 | 64.8 | Krug vijka e [mm] |  | 39.55
Usvojeni vijak |  |  | M | 24 | P | 3 | dk [mm] | 20.752 | d2 [mm] | 22.051 | dL [mm] | 26
Navojni profil |  |  | j [ o ] | 2.2797 | a [ o ] | 60 | m [ o ] | 0.15 | r [ o ] | 9.8264 | OK | 36
Moment pritezanja vijka |  |  | Mo [Nm] | 73.6667 | Ručna sila pritezanja |  |  | Fr [N] | 300 | Krak sile | l [ m ] | 0.29
E. | PRORAČUN PRIRUBNIČKOG SPOJA GLAVE CEVNE PLOČE I OMOTAČA REGISTRA, SRPS M.E2.258
ZAJEDNIČKI PODACI
Sp/unutr. pre~nik prirubnice |  |  | d2 [mm] | 504 | ds [mm] | 730 | dsmin[mm] | 631.46
Pre~nik otvora i kruga za vijke |  |  | dL [mm] | 26 | dt [mm] | 584 | dtmin[mm] | 555.37
[irina i pre~nik zaptiva~a |  |  | b [mm] | 25 | Dd [mm] | 529
|  |  |  | RADNO | ISPITNO | UGRAD
|  |  |  | FSB [kN] | FSP [kN] | FDV [kN]
Sila u vijku |  |  | F [kN] | 997 | 1416 | 623
Stepen sigurnosti S i S' |  |  | S,Si [ - ] | 1.5 | 1.1 | 1.1
| PRIRUBNICE |  |  | Na strani višeg pritiska |  |  | Na strani nižeg pritiska
Oterećenje vijčanog spoja |  |  | STANJE | RADNO | ISPITNO | UGRAD | RADNO | ISPITNO | UGRAD
Materijal prirubnica |  |  | Materijal | Č 0561 |  |  | Č 0561
Proračunska temperatura |  |  | tpr [oC] | 150 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20
Proračunska čvrstoća |  |  | K[N/mm2] | 240 | 315 | 315 | 254 | 315 | 315
Unutrašnji prečnik omotača |  |  | Du [mm] | 484 | s [mm] | 5.8 | 490 | s [mm] | 3.6811
Redukovani prečnik otvora |  |  | d'L [mm] | 13.416 | v [ - ] | 0.516 | 13.26 | v [ - ] | 0.51
Vrednosti Z i bk |  |  | Z [ - ] | 16476.872 | bk[mm] | 199.168 | 6689.633 | bk[mm] | 199.48
Krak sile |  |  | a [mm] | 47.1 | 47.1 | 27.5 | 45.1594 | 45.1594 | 27.5
Otporni moment |  |  | W [mm3] | 293491.875 | 232898.2857 | 59827.7778 | 265889.5894 | 223302.7222 | 59827.7778
Visina oboda prirubnice |  |  | h [mm] | 44.8304 | 39.721 | 18.5425 | 43.1185 | 39.4468 | 19.8078
Usvojena visina oboda |  |  | he [mm] |  | 45 |  |  | 45
PRORAČUN ČVRSTOĆE delova razmenjivača toplote pod pritiskom
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA

## POMOC
ver.: v2, jun 2002.
Autor | Milan Rikalović, SRBIJA, 15300 Loznica, M. Toplice 2
Kontakt | Tel. 64 329-5290, 875-372,
| email: | proteus.vitus@gmail.com |  | rikalovic.milan@gmail.com | vitus@verat.net
Prava | Autorska prava zadržana zajedno sa knjigom DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE.
Aplikacija se bez izmena može neograničeno koristiti uz pomenutu knjigu.
Autor ne prihvata nikakvu štetu koja može nastati instalacijom ili korišćenjem aplikacije.
Instalacija | Aplikacija se prekopira u željeni direktorijum sa diskete ili web sajta .
Otvaranje aplikacije pomoću Microsoft Excel 2000 ili noviji.
Da bi decimalno odvajanje bilo u obliku "," podesiti u Control panelu opcija Number
odgovarajući izbor.
| Fontovi izvornog oblika programa mogu se preuzeti prema potrebi: |  |  |  | www.vitus.co.rs
Verzija | v2, jun 2002. god. |  | Ažuriranje aktuelne verzije podrške preko: |  | www.vitus.co.rs
Veza | Aplikacija je povezana sa proračunima u knjizi DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE,
istog autora, SMEITS, Beograd 2002.
Aplikacija sadrži sledeće radne listove
POMOĆ PRI KORIŠĆENJU EXCELOVE PODRŠKE KNJIZI
GEOMETRIJA - Geometrija razmenjivača toplote Namena: Aplikacija je namenjena za proračun GEOMETRIJE dobošastih razmenjivača toplote u zavisnosti od zadatih parametara. Pogodna je za jednostavno i brzo definisanje konstrukcije aparata, koja je usaglašena sa potrebnim veličinama za termotehnički i mehanički proračun. Veza sa knjigom, POGLAVLJE 1. KPT - Koeficijent prolaza toplote Namena: Aplikacija je namenjena za proračun koeficijenta prolaza toplote dobošastih razmenjivača toplote za fluide bez promene faze sa uzdužnim strujanjem, u laminarnom i turbulentnom području prema raznim kriterijalnim jednačinama Pogodna je za jednostavno i brzo računanje koeficijenta prelaza i prolaza toplote prema zadatoj geometriji i režimu rada aparata. Veza sa knjigom, POGLAVLJE 4. POPREČNO - Poprečno strujanje u omotaču razmenjivača toplote Namena: Aplikacija je namenjena za proračun koeficijenta prolaza toplote dobošastih razmenjivača toplote za fluide bez promene faze sa poprečnim strujanjem u omotaču prema Gnielinskom i Bel-Delevaru. U istoj aplikaciji radi se i proračun pada pritiska poprečno nastrujanog cevnog snopa prema Gadisu i Bel-Delevaru, kao i dimenzionisanje priključka na strani fluida u omotaču. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 4 i 6. RATING - Rejting problem Namena: Aplikacija je namenjena za rešavanje rejting problema pri termotehničkom proračunu razmenjivača toplote. Istovremeno se proračunavaju: osnovne konfiguracije strujanja, kombinovanna strujanja tipa: 2n1, 4n2, 6n3, 8n4 i 6n2, kao i proizvoljno strujanje prema empirijskoj jednačini konfiguracije. Pogodna je za jednostavno i brzo računanje odziva sistema kada je zadat ulaz i aparat. Svojstva fluida se uzimaju za srednju temperaturu. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 5, 3 i 2. Napomena: Obratiti pažnju pri empirijski zadatoj konfiguraciji da se umesto manjeg i većeg toplotnog ekvivalenta koriste vrednosti ekvivalenta toplijeg i hladnijeg fluida. DESIGN - Dizajn problem Namena: Aplikacija je namenjena za rešavanje dizajn problema pri termotehničkom proračunu razmenjivača toplote. Istovremeno se proračunavaju: osnovne konfiguracije strujanja, kombinovanna strujanja tipa: 2n1, 4n2, 6n3, 8n4 i 6n2, kao i za proizvoljno strujanje prema empirijskoj jednačini konfiguracije. Pogodna je za jednostavno i brzo računanje karakteristike aparata kA kada je zadat ulaz i jedna izlazna temperatura fluida. Svojstva fluida se uzimaju za srednju temperaturu. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 5, 3 i 2. Napomena: Obratiti pažnju pri empirijski zadatoj konfiguraciji da se umesto manjeg i većeg toplotnog ekvivalenta koriste vrednosti ekvivalenta toplijeg i hladnijeg fluida. KONDENZACIJA - Zone kondenzacije Namena: Aplikacija je namenjena za rešavanje rejting i dizajn problema pri termotehničkom proračunu razmenjivača pri kondenzaciji primara. Proračun se izvodi po zonama kondenzacije HP, K i HK. Istovremeno se rešava rejting i dizajn problem pri čemu su zajednički podaci o protoku i stanju fluida na ulazu u aparat. Mora biti poznat podatak o koeficijentu prelaza i prolaza toplote u zoni hlađenja pare. U zvakoj zoni može se birati konfiguracija aparata za osnovna i kombinovana strujanja, kao i položaj primara u cevi ili u omotaču. Pri rejting problemu mora biti zadato ukupno kA za sve zone. Iteracije se sprovode preko entalpije na granici hlađenja, koja se mora pretpostaviti, a zatim usvojiti prema temperaturi pare na granici hlađenja. Ukoliko Excel padne, u kritično polje treba uneti proizvoljnu vrednost primara na izlazu, a zatim polje izračunate vrednosti. Pri dizajn problemu se umesto kA zadaje fluid kojem je poznata temperatura na izlazu. I ovde se sprovode iteracije preko entalpije na granici hlađenja pare na isti način kao kod rejting problema. Ova aplikacija je pogodna je za brzo računanje paramatara izlaza po zonama i za donošenje odluke koliko posebnih aparata predvideti za proces kondenzacije pare. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 5, 2 i 3. PAD PRITISKA - Pad pritiska u razmenjivaču toplote Namena: Aplikacija je namenjena za proračun pada pritiska u razmenjivaču toplote i proračun dimenzija priključaka. Zadaje se geometrija aparata i svojstva fluida koji struji na izabranoj strani razmenjivača. Lokacija fluida može biti u registru i omotaču. U registru je strujanje uvek uzdužno a u omotaču može biti i poprečno. Pri poprečnom strujanju aplikacija se povezuje sa radnim listom POPREČNO iz koga prenosi izračunate padove pritiska. Proračun pada pritiska pri poprečnom strujanju može se vršiti prema Gadisu ili Bel-Delevaru. Priključci aparata se proračunavaju prema jediničnom padu pritiska, najčešće R=100 Pa/m. Veza sa knjigom, POGLAVLJA 6 i 1. KLIZANJE - Klizni dijagram Namena: Aplikacija je namenjena za izradu tabela klizanja temperatura na ulazu u grejno telo (razvodna temperatura tr) u zavisnosti od spoljašnje temperature. Daje se istovremeno klizni dijagram za primarni i sekundarni fluid. Za izradu dijagrama je potrebno znati temperaturski režim pri spoljnjoj projektnoj temperaturi, specifičnu toplotu na srednjoj temperaturi, kao i kontrolnu spoljnju temperaturu. Dalji postupak se može sprovesti na dva načina. a) Poznavanjem termičke karakteristike grejnih tela; pri čemu je za sekundarni sistem grejno telo radijator, a u primarnom sistemu grejno telo cevni registar-razmenjivač toplote. b) Poznavanjem temperatura primara i sekundara na ulazu u razmenjivač toplote pri kontrolnoj spoljnjoj temperaturi, na osnovu kojih se određuje termička karakteristika grejnih tela za oba sistema. Kao rezultat dobijaju se temperature razvoda i povrata primarnog i sekundarnog sistema, kao i toplotna snaga razmene prema zadatim spoljnjim temperaturama u kontrolisanom području. Veza sa knjigom, POGLAVLJE 5. MEHANIKA - Proračun čvrstoće delova razmenjivača pod pritiskom Namena: Aplikacija je namenjena za proračun čvrstoće delova razmenjivača pod pritiskom u skladu sa srpskim standardima (povučeni iz upotrebe - usklađivanje sa EU normama). Proračunavaju se: 1. Torisferično ili ravno dance glave i omotača aparata, 2. Omotač pod dejstvom primarnog i sekundarnog fluida, 3. Cevna ploča, 4. Vijčani spoj glava aparata, 5. Prirubnički spoj glave i tela aparata. Veza sa knjigom, POGLAVLJE 7.
Rikalović Milan DOBOŠASTI RAZMENJIVAČI TOPLOTE EXCELOVA PODRŠKA