## Upit PARA-TECNOST
Upit za TEIT listu RT V I T U S
LISTA PODATAKA ZA PRORAČUN RAZMENJIVAČA TOPLOTE
U slučaju potrebe pozovite 064 329-5290 |  |  | KONTAKT
| NARUČILAC: | Ime (FIRMA) |  |  |  |  | DATUM | 2017-06-01
| ADRESA: | Mesto, tel. xxx/xxx-xxxx |  |  |  |  | Broj | xxxx
| KONTAKT: | Ime i prezime |  |  |  |  | Namena | PONUDA
[7 empty] | Topliji fluid |  | Hladniji fluid
| A. REŽIM za IZBOR razmenjivača toplote VITUS | [5 empty] | PARA - TEČNOST
A1 | RADNI FLUIDI: |  |  | Topliji fluid - HOT |  |  | Hladniji fluid - COLD
| Naziv radnih fluida |  |  | VODENA PARA |  |  | TOPLA VODA
| Hemijska formula fluida ili posebni podaci |  |  | H2O |  |  | H2O
| Radni pritisci u razmenjivaču |  | ph [bar] | 4 |  | pc [bar] | 3
| Raspored fluida u razmenjivaču toplote |  |  | Registar |  |  | Omotač
A2 | TEMPERATURSKI REŽIM: |  |  | Režim hladjenja Toplijeg fluida |  |  | PKT
| Veličine stanja pare |  |  | phaps [bar] | th [oC] | hh [kJ/kg] | rh [kg/m3] | x [ - ]
| Stanje pare na ulazu u razmenjivač toplote |  |  | 4 | 160 | 2774.3 | 2.0692 | 1
| Stanje pare pri ZASIĆENJU |  |  | 4 | 143.63 | 2736.6 | 2.1644 | r [ kJ/kg ]
| Stanje kondenzata na temperaturi klučanja |  |  | 4 | 143.63 | 604.49 | 922.6 | 2132.11
| Stanje kondenzata na izlazu iz razmenjivača |  |  | 4 | 90 | 377.01 | 967
| Temperatura tečnosti na ulazu i izlazu iz razmenjivača |  |  |  | t'c [oC] | 70 | t"c [oC] | 90
A3 | MASENI PROTOCI I SNAGA RAZMENE
| a) Direktno zadati maseni protoci |  |  | mh [kg/h] | 500 | mc [kg/h] | 15000
| b) Protoci preko toplotne snage razmene |  |  | QRT [kW] | 340 | QRT [kW]
| TEMP. IZLAZA | TEČNOSTI |  | t'h [oC] |  | t'c [oC] | 90
A4 | ZADATE VELIČINE STANJA, pri srednjim temperaturama fluida
|  |  |  | t sr[oC] | c[kJ/kg K] | r[kg/m3] | k[kW/mK] | n[m2/s]
| Veličine stanje za srednju temperaturu pare |  |  | 151.82 | 2.202 | 2.115 | 2.935e-05 | 6.6998e-06
| Veličine stanje za srednju temperaturu kondenzata |  |  | 116.82 | 4.252 | 946 | 0.0006855 | 2.5275e-07
| Veličine stanja za srednju temperaturu tečnosti |  |  | 80 | 4.217 | 973.36 | 0.0006695 | 3.6513e-07
Uneti PRIMER je neobavezan
B. DOPUNSKI KRITERIJUMI I OGRANIČENJA - NIJE OBAVEZNO
B1 | ZAPRLJANJE POVRŠINE RAZMENE TOPLOTE |  |  |  | u cevi |  |  | oko cevi
| Debljina zaprljanja |  |  | dkr [m] | 0.00025 |  | dko [m] | 0.00025
| Koef. provodjenja toplote zaprljanja |  |  | kk[kW/mK] | 0.0023 |  | naslage na bazi kamenca
| Računski otpor zaprljanja |  |  | Rr [m2K/kW] | 0.109 |  | Ro [m2K/kW] | 0.109
| Zadati (usvojeni) otpor zaprljanja |  |  | Rr[m2K/kW] | 0.25 |  | Ro[m2K/kW] | 0.25
B2 | MAKSIMALNA MERA GABARITA, DUŽINA UGRADNJE | [5 empty] | LRTmax [m] | 4
B3 | MAKSIMALNI DOZVOLJENI PAD PRITISKA TEČNOSTI | [5 empty] | Dptec. max [kPa] | 25
B4 | OSTALI USLOVI:
C. MATERIJAL, KLASIFIKACIJA I PROTOKOL IZRADE PROIZVODA
C1 | MATERIJAL ZA IZRADU PROIZVODA ODREĐUJE |  |  |  | PROIZVOĐAČ
C2 | KLASIFIKACIJA RADNIH FLUIDA PO EU REGULATIVI |  |  |  | PROIZVOĐAČ
C3 | KATEGORIJA I MODUL PROIZVODA PO EU PED REGULATIVI |  |  |  | KONSULTACIJA PROIZVOĐA I NARUČIOCA
| Napomena: | Ukoliko podatke pod tačkom C
|  | daje naručilac, obavezna je dostava |  |  |  | Sačuvajte Vaš UPIT u dokumentaciji
|  | posebnog dopisa sa podacima i opisom. |  |  |  | a zatim ga pošaljite kao prilog uz mail
Note on J15: Zahtev: Obavezan podatak
Note on G15: Zahtev: Obavezan podatak
Note on G13: Zahtev: Obavezan podatak
Note on J13: Zahtev: Obavezan podatak
Note on H39: Zahtev: Ako se ne zada usvaja se prema preporuci proizvodjaca
Note on K39: Zahtev: Ako se ne zada usvaja se prema preporuci proizvodjaca
Note on D5: NAZIV FIRME Obavezan podatak
Note on K6: Zahtev: Obavezan podatak
Note on K7: Potreban izbor za: Uneti iz menija
Note on G16: Neobavezan zahtev Izabrati iz menija. Ako nema zahteva, izbor vrsi proizvodjac
Note on J17: Neobavezan zahtev: Ako nije uneta vrednost izbor se prepusta proizvodjacu
Note on G18: Zahtev: Apsolutni pritisak pare
Note on H18: Zahtev: Temperatura pare
Note on I18: Zahtev: Entalpija pare
Note on J18: Zahtev: Gustina pare
Note on K18: Zahtev: Stepen zasicenja pare x=1, za suvu i pregrejanu paru
Note on K20: Zahtev: Latentna toplota promene faze
Note on H22: Zahtev: Mora biti veca od temperature tecnosti na ulazu u RT
Note on H27: Zahtev: SOS - kontradiktornost Ne moze se usvojiti temperatura pare koja nije zadata
Note on J26: Zahtev: SOS kontradiktornost Mora biti zadat izlaz bar jednog fluida
Note on G29: Zahtev: Srednja temperatura
Note on H29: Zahtev: Specificni toplotni kapacitet pri tsr
Note on I29: Zahtev: Specificna gustina pri tsr
Note on J29: Zahtev: Toplotna provodljivost pri tsr
Note on K29: Zahtev: Kinematska viskoznost pri tsr
Note on D6: Adresa i telefon narucioca Obavezan podatak
Note on D7: Ime i prezime lica za kontakt Obavezan podatak
Note on D42: Opcioni podatak Unesite proizvoljan tekst
a
2 - Pe (1 + R) + Pe
1+R2
e =
ln
2 - Pe (1 + R) - Pe
Pe =
E
- R
a
- 1
E
a
NTUe
NTUe =
epred NTU
a
2 - Pe (1 + R) + Pe
1+R2
ln
- R
a
E
a
NTUe
NTUe =
a
NTUe =
1+R2
- R
E
NTUe
2 - Pe (1 + R) + Pe
2 - Pe (1 + R) + Pe
2 - Pe (1 + R) + Pe
2 - Pe (1 + R) + Pe
NAPOMENA: Mogu se unositi samo podaci plave boje na sivoj podlozi Poruka "SOS", znači da neki podatak nije unet. Poruka "VRIJ", znači nepravilan račun.